附件1

格式一、投标函

致：宁波市鄞州人民医院

1.根据已收到宁波市鄞州人民医院冷水机组/风冷机组维修保养工程的招标文件，经我方考察项现场和研究上述工程的招标文件后我方愿以总价（大写）：圆（人民币）承包上述保养工程。

2.一旦我方被确认为承包人，我方愿意承担因保养原因给承包方造成的一切损失。

3.一旦我方被确认为承包人，我方保证在双方约定的期限内完成机组维修保养工程，保证大楼空调运作正常。

4.一旦我方被确认为承包人，我方保证工程质量达到标准。

5.我方理解招标人有变更工程范围的权力，并承诺不就此提出异议。

投标单位：

单位地址：

法定代表人（或其授权代表）：(签字或盖章)

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：          银行账号：

开户银行地址：

日期：  年  月  日

附件2

格式二、法人代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托的为我公司授权代表，身份证号码，以我公司的名义参加宁波市鄞州人民医院冷水机组/风冷机组保养工程投标活动，我司均予以承认。

授权代表无转委权，特此委托。

授权代表：              性别：             年龄：

单位：                  部门：             职务：

投标单位：

法定代表人：

日  期：年月日

附件3

格式三、冷水机组、风冷机组维保清单

- 设备型号、维修保养人工费（价格分做主评项，报价权重占报价分的40%）

| 序号 | 设备型号 | 费用类型 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 年期 | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CVGF650 | 保养人工费 | 2 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | RTHC1C | 保养人工费 | 1 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | RTXA212 | 保养人工费 | 4 | 台 |  | 1 |  |
| 合计(大写) |  | 圆整(RMB￥) |  |  |  |  |  |

- 费用报价单（常规保养过程中易耗品等配件、机油更换）（价格分做主评项，报价权重占报价分的55%）

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#水冷离心机组冷冻油 | OIL49 | 3桶/每桶多少KG |  |  |
| 2 | 1#水冷离心机组油过滤器 | FLR1917 | 1 |  |  |
| 3 | 2#水冷离心机组油过滤器 | FLR1917 | 1 |  |  |
| 4 | 3#水冷螺杆机组油过滤器 | ELM1405 | 1 |  |  |
| 5 | 风冷热泵机组冷冻油 | OIL25E | 8桶/每桶多少KG |  |  |
| 6 | 风冷热泵机组油过滤器 | FLR01353 | 8 |  |  |
| 7 | 风冷热泵机组干燥过滤器 | H48 | 16 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 常用零配件设备型号、供货单价金额（报价价格分作参考）有不清楚请与医院相关部门联系

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷离心机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水温温度传感器 | SEN 1959 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 压缩机电加热器 | ELM 08119 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 水流量开关 | 江森 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 1A1控制电源供电模块 | BRD02102 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 1A14TRACER通讯模块 | BRD02914 | 块 |  |  |  |  |
| 6 | 1A4高电压输出模块 | BRD02944 | 块 |  |  |  |  |
| 7 | 1A5系统模块 | BRD02945 | 块 |  |  |  |  |
| 8 | 1A6系统模块 | BRD02946 | 块 |  |  |  |  |
| 9 | 1A13输出模块 | BRD02913 | 块 |  |  |  |  |
| 10 | 2A3启动柜供电单元 | BRD02943 | 块 |  |  |  |  |
| 11 | 1A1控制显示模块 | MOD02092 | 块 |  |  |  |  |
| 12 | 2A1启动模块 | BRD02950 | 块 |  |  |  |  |
| 13 | 冷媒R134A | 巨化 | KG |  |  |  |  |
| 水冷螺杆机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电磁阀阀座 | VAL05930 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 油加热器 | HTR01619 | 根 |  |  |  |  |
| 16 | 水温传感器 | SEN1959 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 压力传感器 | TDR00354 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 显示模块 | MOD01191 | 块 |  |  |  |  |
| 19 | 启动模块 | MOD01232 | 块 |  |  |  |  |
| 20 | 冷水机模块 | MOD00694 | 块 |  |  |  |  |
| 21 | 步进模块 | MOD00742 | 块 |  |  |  |  |
| 风冷热泵机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 加热载电磁阀 | COL04723 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 油加热器 | HTR01618 | 根 |  |  |  |  |
| 24 | 显示模块 | MOD01190 | 块 |  |  |  |  |
| 25 | 冷水机模块 | MOD00693 | 块 |  |  |  |  |
| 26 | 膨胀阀模块 | MOD01007 | 块 |  |  |  |  |
| 27 | 冷媒压力传感器 | TDR00354 | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 进出水温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |  |  |
| 29 | 吸气温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |  |  |
| 30 | 低压开关 | SWT01715 | 个 |  |  |  |  |
| 31 | 高压开关 | SWT01937 | 个 |  |  |  |  |
| 32 | 风机电机重绕 | 绕制 | 次 |  |  |  |  |
| 33 | 油压差开关 | SWT01896 | 个 |  |  |  |  |
| 34 | R22冷媒 | 巨化 | 桶/多少KG |  |  |  |  |

附件4

格式四、冷水机组保养检查内容程序

“特灵” CVGF/RTHC水冷机组保养程序

- 每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、在机组运行期间常规保养及频率

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表

- 运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目及保养频率

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 进行机械清洗。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况

附件5

格式五、风冷机组保养检查内容程序

“特灵”RTXA风冷热泵机组保养程序

- 每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、在机组运行期间常规保养及频率

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测风及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表

- 运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目及保养频率

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测风及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 进行机械清洗翅片。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况

附件6

评标办法

合理综合评分法确定中标人。（高分为中标单位）

评标办法

| 分值内容 | 量化因素及标准 | 公司名称及得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位资料及考察评审(20分) 单位资料(公司简介、营业执照、公司资质、技术维修人员资格证等) | 查验资料,综合考察： 资料齐全、完整。 企业相关资料与专业对口程度：分别得20分、15分、10分 资料不全0分 |  |  |  |
| 投标单位对维护保养方案、工期承诺、保证措施等 （20分） | 查看方案工期承诺及保证措施，综合考察：工期承诺及保证措施的针对性、完善性： 分别得20分、15分、10分 |  |  |  |
| 投标方对机组保养案例及数量(20分) | 对保养案例综合考评：保养案例数量评定： 有特灵机组保养单位的，有医院系特灵机组统保养单位优先打分 分别得20分、其次15分、再次10分. |  |  |  |
| 商务报价 (40分) 备注：其中服务报价权重占40%，固定更换的易耗品报价权重占55%，其他额外损坏的零配件报价权重占5%。 | 评定报价：（以年维保服务费用和固定易耗品报价为主，设备零配件单价也要作参考） 最低价满分(40分) |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |