宁波市鄞州人民医共体总院(宁波市鄞州人民医院)

真空泵系统日常维护项目院内议标公告

- 项目情况:

医院为24小时无假日医院，为三级乙等医院，现核定床位1150张，床位利用率100％。 医院2号楼地下室有3台VC303型号里奇乐真空泵系统，现对上述3 台设备进行常规保养和故障时的应急维修服务进行院内议标。本项目设有年服务费预算总价，服务价格限价22000元/年，报价项目内容见表格1，超出预算总价的投标作无效标处理；应急维修根据表格2清单报价，投标人应对各序号内容进行报价，否则作无效报价处理；服务报价和维修报价作为价格分评分。

二、投标人资格要求：

1、投标人具有独立法人资格、年检合格的营业执照。

2、投标单位经营范围包含相关内容。

3、拟投入项目的人员有相应的资质。

三、报名时间：2019年08月06日到08月12日止。

四、报名地点：宁波市鄞州人民医院采购中心（17-2号楼203室，联系人：茅老师（联系电话0574-87016979）。

五、本次议标将于2019年8月13日下午14：30在宁波市鄞州人民医院17-2号楼306会议室进行（如有时间、地点变动，将根据报名登记表另行通知）。

六、评标方法：本项目采用综合评分法。评标委员会按照技术、商务、报价等情况进行综合打分（详见附表），根据各供应商的评标最终得分，取最高分为中标候选人。

宁波市鄞州人民医院

2019年8月6日

## 日常保养、维修要求：

## 中标方人员定期检查保养真空泵，检查频率为每二个月一次，要求每次检查、保养和维修后提交记录表格，并需主管人员签字确认，具体内容有：

- 对真空泵电压、电流、接地等电源进行检测，电源不稳定或接触松动会引起电子部件损坏，要及时排除问题。

- 控制系统检查，按钮、指示灯、累时器要经常查看是否正常，如果损坏要及时修复。

- 检查各类压力表、安全阀、负压表及探头运行情况。

- 观察油位，油位低时应及时补充油（里其乐M100号真空泵专用油）。

- 对油温进行检测，油式真空泵运行温度在70-80度属于正常范围，要定期检测温度是否正常范围，及时报告处理。温度超过100度时会产生严重后果，真空泵油会碳化发黑，进而卡断叶片，损坏转子和腔体。当油开始发黑时应及时更换真空泵油。

- 进气滤芯主要是过滤吸气介中的粉尘或固体颗粒，防止进入泵内损坏泵。中标方人员要做好进气滤芯检测清理。

- 油雾分离器作用是把排气中的油气过滤下来。（过滤器失效后的表现：排气口冒油烟和滴油）。中标方要做好油雾分离器检测工作。

- 招标方负责日常巡检，巡检发现真空系统出现故障或不明情况时，须及时通知中标方工作人员，中标方接到报修电话后须在2小时内响应并赴现场进行维修，以便及时排除故障。故障如需更换配件或产生额外服务费，根据投标配件或服务单价另行报价收费。

- 本项目约定服务保养时间为2019年7月24日到2020年7月23日，考核合格予以续签，最多续签2次。

## 10、维保服务付款方式：合同签订生效后，第一次保养结束后支付一半，第二次保养结束后支付全款 。

## 11、其他约定事项：供方在作业过程中造成的人员伤亡、火灾事故或其他安全责任事故、财产损失等，由中标方承担全部责任和费用，与招标方无涉。涉及协议条款范围以外事项，双方友好协商解决，协商不成由招标方所在地人民法院处理。

附件

表格1-每2个月一次的例行检查保养费用清单

| 序列 | 名称 | 主要技术及规格 | 数量 | 投标商报单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里奇乐真空泵专用油 | M100进口 | 35升 | 元/升 |  |  | 半年更换一次，全年约需要35升。5升一桶或10升一桶。 |
| 2 | 油雾分离器 | 731630 | 3套 |  |  |  | 每套5个排滤，一年更换一次 |
| 3 | 空气过滤器 | 84040110000国产 | 6个 |  |  |  | 半年更换一次 |
| 4 | 年服务费 |  |  |  |  |  | 一年时间 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注:带“*”为必须满足项,不允许负偏离。

## 表格2-日常维修费用清单

| 序列 | 名称 | 主要技术及规格 | 数量 | 投标商报单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 |  | 个 | 元/升 |  |  | 里其乐原装配件 |
| 2 | 轴封 |  | 个 |  |  |  | 里其乐原装配件 |
| 3 | 密封包 |  | 套 |  |  |  | 里其乐原装配件 |
| 4 | 散热风扇 |  | 个 |  |  |  | 里其乐原装配件 |
| 5 | 每次上门维修服务费 |  | 次 |  |  |  |  |
| 6 | 每次维修费 |  | 次 |  |  |  |  |
| 7 | 回厂维修运输费 |  | 次 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注:带“*”为必须满足项,不允许负偏离。

评分表

| 评标项目 |  | 评分内容和标准（精确到小数点后一位数） | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （40分） |  | 报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×40×100%(精确到小数点后二位)。 投标报价高于本项目预算，将作无效标处理。 |  |  |  |
| 技术商务标（60分） | 业绩 (5分) | 近3年供应商承接过的类似项目业绩的，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件或费用清单复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |
|  | 供应商资质与专业实力（15分） | 根据供应商在本行业内的知名度（专业制作能力 、公司规模和注册资金、人员实力、服务能力）等进行综合评议，优得15.0－12，良得11.9－8.0，其他得7.9－0分。 |  |  |  |
|  | 服务方案（40分） | 1）实施方案（20分）：根据供应商提供的项目实施方案合理性，进行综合评议：优得20－15分，良得14.9－10分，其他得9.9－0分。 |  |  |  |
|  |  | 2）售后服务（20分）根据投标单位提供的保修年限和售后服务承诺进行评议，优得20－15分，良得14.9－10分，其他得9.9－0分。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

宁波市鄞州人民医共体总院

(宁波市鄞州人民医院)

2019年8月6日