宁波市鄞州人民医院医共体鄞州人民医院H层水处理改造项目院内议标公告
宁波市鄞州人民医院就“医院H层水处理改造项目”进行院内议标，欢迎有相应资质和能力的单位前来参加。因项目为既有设备升级改造，要求参加投标的单位进行现场踏勘，以便进一步了解项目具体情况。
    报名时间：2019年08月06日到08月12日止。
    报名地点：宁波市鄞州人民医院采购中心（17-2号楼203室，联系人：茅老师（联系电话0574-87016979）。
    本次议标将于2019年8月13日下午14：00在宁波市鄞州人民医院17-2号楼306会议室进行（如有时间、地点变动，将根据报名登记表另行通知）。
评标方法：本项目采用综合评分法。评标委员会按照技术、商务、报价等情况进行综合打分，根据各供应商的评标最终得分，取最高分为中标候选人。

宁波市鄞州人民医院
2019年8月6日

一、医疗纯水设备改造需求：
投标方根据下表提供报价方案，控制价25万元。

	10M3/h

净化水设备

	一、前处理系统： 

	序号
	设备名称、型号及规格
	单位
	数量
	材质要求
	单价
	总价

万元
	制造商
	备注

	1
	原水箱  2T
	台
	1
	SS304
	
	
	
	更新

	2
	全自动机械过滤器自控阀组(FEF) 处理量14M3/h）
	套
	2
	SS304
	
	
	
	手动阀组改造成自动阀组

	3
	管阀件及仪表
	套
	1
	SS304
	
	
	
	更新

	4
	预处理连接管阀件：SS304；数量及规格：满足设计要求

压力表：量程0-1.0 Mpa注油防震；处理量14M3/h

	二、反渗透系统：（更新）

	序号
	设备名称、型号及规格
	单位
	数量
	材质要求
	单价
	总价

万元
	制造商
	备注

	1
	反渗透装置
	1套
	总水量：10M3/h

	
	含：

	1A
	管阀件及仪表流量计等
	套
	1
	组合件
	
	
	
	更新

	1B
	不锈钢机架
	套
	1
	不锈钢
	
	
	
	除锈

	三、后处理系统： （更新） 

	1路：供应室清洗用水标准

	1
	除菌滤器
	台
	1
	组合件
	
	
	
	更新

	2
	管阀件及仪表
	套
	1
	SS304
	
	
	
	更新

	2路：生化纯水标准

	1
	1T二级反渗透装置
	台
	1
	SS304
	
	
	
	新增

	2
	EDI高纯水装置
	台
	1
	SS304
	
	
	
	新增

	3
	高纯水箱1T
	台
	1
	SS304
	
	
	
	新增

	4
	除菌滤器
	台
	1
	组合件
	
	
	
	更新

	5
	管阀件及仪表
	套
	1
	SS304
	
	
	
	更新

	
	3路：血透一级纯水标准

	1
	除菌滤器
	台
	1
	组合件
	
	
	
	更新

	2
	管阀件及仪表
	套
	1
	SS304
	
	
	
	更新

	四、PLC智能控制系统 （更新）   

	整个系统为人机界面、智能自控，液晶触摸屏，菜单式操作。

	1
	PLC自控系统：
	套
	1
	组合件
	
	
	
	更新

	2
	远程监控报警系统
	套
	1
	组合件
	
	
	
	选配（院方根据需要选择

	安装调试、培训、运输等：
	

	方案总价（RMB）：
	
	￥：     万元


二、工程改造方案（工期60天内）
根据现场实际情况改造工程有以下几个要求：
1. 管道安装时不影响医护人员和病人的正常休息（商量合适安装时间）
2. 确保在设备安装调试过程中不影响各科室用水（生化，清洗，血透）

投标方在满足院方上述要求前提下，提供初步施工改造方案。

三．技术要求
	序号
	技术参数

	一
	满足医院全自动清洗消毒器、超声波清洗机及人工清洗槽等清洗设备的用水

	▲二
	产水量≥10000升/小时(25℃）。

	2.1
	出水水质：电导率≤15us/cm

	2.2
	出水口压力：>0.2MPa

	三
	技术参数

	3.1
	供水方式：恒压循环连续直供水。

	3.2
	工作条件：

	3.2.1
	适用水质：市政自来水，电导率小于300us/cm的水质

	3.2.2
	进水压力：0.2-0.3mpa

	3.2.3
	最大工作水压：≤1.5mpa

	3.2.4
	功率/电压：≤25kw， 380v/220v

	四
	主要技术配置

	4.1
	预处理系统：

	4.1.1
	预处理由原水泵、机械过滤器、活性碳过滤器、精密过滤器、平衡器组成；

	4.1.2
	原水泵：采用南方品牌、威乐、KSD或等品牌

	4.1.3
	机械过滤器：罐体材质为不锈钢，直径≥1000型；能去除水中油、铁、猛及大颗粒杂质；

	4.1.4
	活性碳过滤器: 罐体材质为玻璃钢，直径≥1000型；采用椰壳活性炭；

	4.1.5
	软水器：罐体材质为玻璃钢，直径≥1000型；采用高吸附量型树脂；

	4.1.6
	精密过滤器：材质为不锈钢，型号为40英寸5芯；

	4.2
	主机系统：

	4.2.1
	反渗透系统：采用聚酰胺材质的反渗透膜，膜数量10支；

	4.2.2
	高压泵均采用南方品牌或威乐、KSD或等品牌；

	4.2.3
	系统具备自动反冲洗功能， 

	4.2.4
	系统所有自动控制阀件均采用不锈钢电动阀，

	4.2.5
	压力传感器、流量传感器均采用BURKERT、西门子、ROSEMOUNT或等品牌

	4.2.6
	采用先进工艺，设备产水设计回收率≥65%，不需化学药剂处理，无化学废液排放，运行费用节省50%；

	4.2.7
	设备采用人性化设计，结构合理、紧凑、重量轻，不需备用设备，不需污水处理设施；

	▲4.2.8
	设备所用管材管件为食品级UPVC材质，无毒素残留、无污染；

	4.2.9
	无水保护功能：如原水断水，控制器关闭整个RO系统,防止泵空抽。如供水恢复则自动重新启动系统

	4.2.10
	低压保护功能：如系统供水不足，产生低压，控制器关闭整个RO系统，保护水泵；如压力恢复，则系统自动重启。

	4.2.11
	高压保护功能：如系统运行压力过高，控制器关闭整个RO系统，防止水泵和反渗透膜损坏；如压力恢复，则系统自动重启。

	▲4.2.12
	恒压供水：恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高节省人力。

	4.3
	控制系统：

	4.3.1
	系统采用PLC控制，PLC采用欧姆龙、AB、GE或等品牌；

	4.3.2
	电气元器件均采用施耐德、ABB、欧姆龙或等品牌

	4.3.3
	具备自动检测、自动运行、相关连锁保护功能、低压、高压、电源保护、水质超标等报警功能；

	4.3.4
	系统拥有全自动开关机、故障自动提示功能；

	▲4.3.5
	输送管路具有全程无死腔专利，确保实现活水循环。

	4.3.6
	控制方式：系统全过程微电脑控制、并通过液晶显示屏显示运行参数及步骤、无需人工看护、全自动制水。

	4.3.7
	操作简单，“傻瓜式”一键即通，安装调试完毕后，无需再次调试，排除掉复杂的按钮开关等的操作，开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。

	4.3.8
	全自动运行，实现无人职守运行，系统设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换，在非常运行状态下，对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。

	4.3.9
	液位控制系统相关水箱设置液位控制器，与设备连锁控制启停；

	4.3.10
	管理简单，不要求使用者具备专业知识，全部管理只是定期添加离子交换树脂再生剂

	4.3.11
	维护简单，全套设备自动定期清洗，只需定期更换保安过滤器滤芯

	4.3.12
	在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全

	4.4
	消毒系统

	4.4.1
	化学消毒泵采用南方品牌、威乐、KSD或等品牌不锈钢水泵

	五、
	安装、验收及培训要求 

	5.1
	安装地点:医院指定地点

	5.2
	到货及安装时间：60天内到货并安装完毕。

	5.3
	安装标准：必须符合医院实际安装环境并符合国际及国家有关安全技术标准

	5.4
	验收标准:应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合国际及我国有关技术规范和技术标准

	5.5
	设备搬运、装卸、安装等费用由中标方承担

	5.6
	培训：由中标单位负责对用户进行产品使用操作培训，要求所培训的操作人员必须完全掌握机器操作使用方法。

	六、
	付款方式: 调试验收合格后付95%,余款一年后付清，不计息

	七、
	售后服务

	7.1
	质保期二年，终身维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件耗材费

	7.2
	每年按水机保养规范定期对仪器进行维护(月度/季度/年度等)、校准验证等服务；

	▲7.3
	维修响应时间2小时内；

	7.4
	提供维修、操作人员培训和日常保养知识培训。

	八、
	所需文件和证件

	8.1
	提供仪器的详细配置清单及配件、消耗品报价清单，产品配件消耗品保证10年内有货。

	8.2
	提供操作说明书、维修说明书、包括外构件的详细资料。

	8.3
	提供本产品两年内该品牌的用户名单

	8.4
	法人代表授权书和制造商专项产品代理授权书。

	8.5
	提供设备产地和制造厂名，提供设备产品注册登记表、生产（经营）许可证等其他可提供的有效证件复印件加盖公章。

	8.6
	CE品质证明书，ISO9001质量管理体系认证证书。

	▲8.7
	医疗器械注册证


▲为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则技术分0分；
评分表
	评标项目
	评分内容和标准（精确到小数点后一位数）
	公司名称

	
	
	
	
	

	价格分
（40分）
	报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×40×100%(精确到小数点后二位)。
投标报价高于本项目预算，将作无效标处理。
	
	
	

	技术商务标（60分）
	技术条款响应（20分）
	投标产品对技术要求的响应情况，所有技术条款完全符合招标要求没有负偏离的得20分。一般技术条款有负偏离的1项减3分，扣光为止。
带“▲”主要技术参数为重要指标，负偏离则本项为0分。
	
	
	

	
	业绩
(5分)
	近3年供应商承接过的类似项目业绩的，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件或费用清单复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查）
	
	
	

	
	供应商资质与专业实力（10分）
	根据供应商在本行业内的知名度（专业制作能力 、公司规模和注册资金、人员实力、服务能力）等进行综合评议，优得10.0－7.0，良得6.9－4.0，其他得3.9－0分。
	
	
	

	
	服务方案（25分）

	1）实施方案（15分）：根据供应商提供的项目实施工期长短和方案合理性，进行综合评议：优得15－12分，良得11.9－8分，其他得7.9－0分。
	
	
	

	
	
	2）售后服务（10分）根据投标单位提供的保修年限和售后服务承诺进行评议，优得10－8分，良得7.9－4分，其他得3.9－0分。
	
	
	

	总分
	
	
	


[image: image1.png]



