
UPS蓄电池院内议标
采购文件
项目名称：蓄电池
宁波市鄞州人民医院医共体
2019年10月
第一章  招标公告
宁波市鄞州人民医院医共体就UPS蓄电池进行院内议标，欢迎有相应资质的合格的供应商前来参加投标。
一、项目名称：蓄电池
二、采购方式：院内议标
三、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	序号
	内容
	数量
	单位
	预算金额
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	蓄电池
	112
	节
	5万元
	UPS蓄电池铅酸免维护
	12V-17AH：48节；12V-24AH：16节；12V-100AH：32节；12V-38AH：16节；


四、投标人资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（7）本项目不接受联合体。
五、供应商报名时间及地点等：

1、报名时间：2019年10月28日至2019年10月30日（上午8：00-11：30；下午1：30-5：00）
2、报名地点：宁波市鄞州人民医院17-2号楼203室，联系人：姚老师，电话：87016979
六、开标时间：2019年10月31日9：30

七、开标地点：宁波市鄞州人民医院17-2号楼306会议室
第二章  采购内容及需求
一、采购内容一览表
	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	目的地

	1
	UPS蓄电池12V-17AH
	48节
	合同签订且收到医院通知后1个月内
	宁波市鄞州人民医院指定地点

	2
	UPS蓄电池12V-24AH
	16节
	
	

	3
	UPS蓄电池12V-100AH
	32节
	
	

	4
	UPS蓄电池12V-38AH
	16节
	
	

	5
	原旧电池回收
	112节
	
	

	6
	技术资料
	全套
	
	

	7
	投标人须提供的其他资料
	
	


二、招标技术要求
（一）项目概况

宁波市鄞州人民医院院区内部分UPS电池老化严重，本次采购项目包括112节UPS蓄电池采购及安装、旧电池的拆除及收购。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

（二）具体要求：

1、蓄电池

	序号
	技术要求

	▲1
	12V/100AH、12V/38AH、12V/24AH、12V/17AH铅酸免维护电池（20℃）；阻燃

	2
	端电压的均衡性；

	3
	开路状态；完全充电后的电池静置 24h后测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于49mV。

	3.1
	浮充状态；完全充电后的电池进入浮充状态24h 后，各电池之间的端电压差不大于18mV

	3.2
	放电状态；完全充电后的电池进行10h 率容量实验，当有电池达到终止电压时，各电池之间的端电压差不大于0.11V。

	3.3
	容量一致性；电池进行10h 率容量实验，实际容量的最大值与最小值的差和平均会值的比应不大于1.1%。

	4
	密封反应效率；将完全充电后的电池以0.01C10 （A）电流连续充电96h，然后以0.005C10（A）充电1h，再收集气体1h,密封反应效率≥98%

	5
	安全阀要求；开阀压力范围：13～14.5 KPa，闭阀压力范围：10～11KPa

	6
	大电流放电；以30I10A放电3min,极柱应不熔断，外观应无变形。

	7
	蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上

	8
	蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%

	9
	100AH尺寸要求：长407mm，宽172mm，高223mm；

65AH尺寸要求: 长350mm，宽166mm，高174mm；

	10
	100AH:重量要求30(kg)以上, 65AH: 重量要求20(kg)以上

	11
	所投标的蓄电池的检测要求：提供蓄电池泰尔检验报告复印件

	12
	本次采购的蓄电池要求负责新电池安装和旧电池拆除（含安全处理）, 安装时如需维保单位配合,费用由中标单位与维保单位自行协商(费用包括在投标总价内)。

	13
	上门安装调试，电池连接线、螺丝、垫片等辅材包含在报价内；

	14
	提供2年以上原厂质保证明；


	序号
	评分细则
	分值

	1
	技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每一项参数偏离扣2分，扣完为止。
	24

	2
	投标货物技术指标和功能有优于采购文件要求的每个得1分，最高得4分
	4

	3
	蓄电池的检测要求：每提供下列一个复印件得1分，最高8分。

ABS塑料阻燃测试报告复印件

ISO 27001认证证书复印件

ISO 9001认证证书复印件

ISO 14001认证证书复印件

OHSAS 18001认证证书复印件

ISO 50001认证证书复印件

UL认证复印件

CNAS国家实验室认可证书复印件
	8

	4
	项目实施方案，根据投标人提供的项目实施流程、实施进度、安全性、对用户需求的理解程度等方面综合评分
	5

	5
	业绩：提供投标产品2017年1月1日起（以合同签订时间为准）5万及以上的销售合同。每个合同得1分，满分为5分。（提供合同复印件）
	5

	6
	现场技术人员，评委根据投标人现场技术人员的数量，职称，专业技术能力综合评价
	3

	7
	售后服务：

售后服务方案，包括但不限于产品保修年限、服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等，综合评分。
	8

	8
	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得0.5分。
	1

	9
	投标文件制作质量：评标对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况酌情给分。
	2

	10
	价格分（40分）
价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得40分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100
	


PAGE  
第3页，共65页

