宁波市鄞州人民医院饮用水、生活用水、纯净水、洁净环境检测项目院内议标通知（第二次）

宁波市鄞州人民医院饮用水、生活用水、洁净环境检测项目拟进行院内议标，总服务价控制在7万元/年以内，否则作无效标处理。具体项目情况简介如下：

- 项目情况介绍：

- 检测场所、项目、检测频率及执行标准

- 洁净区域检测，包括

A具体检测场所、项目及执行标准见表1。

B检测频次,1次/年

C检测时间:合同签订后,1年内完成,具体时间由甲方确定。

- 集中空调通风系统检测

A具体检测场所、项目及执行标准见表3。

B检测频次,2次/年，夏、冬季各一次。

C检测时间:合同签订后，1年内完成,具体时间由甲方确定。

（3）生活饮用水检测

A具体检测场所、项目及执行标准见表2,

B检测频次，1次/年

C检测时间:合同签订后,1年内完成,具体时间由甲方确定。

（4）纯净水检测：每年一次

（5）牙椅纯净水检测每年一次。

2、检测要求

（1）院方可对服务方检测工作的规范性进行监控,必要时,可跟踪检查实验室检测工作。

（2）对于异常检测结果,在检测报告作出前,乙方应先书面通知甲方,甲方有权对

方检测结果提出异议,乙方应将相关标本封存,双方应协商解决或共同委托第三方对

检测结果进行分析评估或重新检测,相关费用双方共同垫付,最终由过错方承担。异议期间暂停支付检测费,如最后证明乙方检测项目、方法、标准存在问题,甲方有权解除合同,并向乙方主张违约及损害赔偿责任、消除影响等。

（3）服务方严格按照1017025的文件要求开展检测工作,保证提供优质、高效的检测服务。采用国家或行业标准方法进行检测。采样与检测过程尽量配合甲方工作时间安排,保证能提供必要的加急采样和非工作时间采样的服务需求，并要满足临时项目增加。

二、资格要求

1、投标公司要求：营业执照中经营范围包含相应内容,有相应检测资质。

投标要求:投标文件一式贰份，正本壹份，副本壹份。

投标报名时间截至2019年12月13日上午9:30，报名联系人：忻老师，电话0574-87017161

开标时间地点: 2019年12月13日上午9:30,鄞州人民医院17-2号楼306室。

宁波市鄞州人民医院

2019年12月9日

表1洁净区域检测场所、项目及方法确认表

| 序号 | 检测场所 | 数量 (间) | 项目 | 检测方法 | 检测点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (百级) 洁净手术室5层 7病区洁净病房 3号楼眼科7层 2号楼 H层静配中心 | 2 4 1 1 | 温度 | 《医院洁净手术部建 筑技术规范》 GB50333-2002 《医药工业洁净室 (区)悬浮粒子的测试方法》GB-T16292-2010 《医药工业洁净室 (区)沉降菌的测试方法》 GB-T16294-2010 | 依据《医院洁净手 术部建筑技术规范》GB50333-2002中提供的综合性能检测的标准要求，参照房间洁净度级别与面积大小，进行布点。 |
|  |  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  |  | 尘埃0.5um |  |  |
|  |  |  | 尘埃5.0um |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 （沉降菌） |  |  |
|  |  |  | 截面风速 |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 静压差 |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |
| 2 | （千级） 洁净手术室5层 3号楼眼科7层 3号楼眼科3层 | 4 2 1 | 温度 | 《医院洁净手术部建 筑技术规范》 GB50333-2002 《医药工业洁净室 (区)悬浮粒子的测试方法》GB-T16292-2010 《医药工业洁净室 (区)沉降菌的测试方法》 GB-T16294-2010 | 依据《医院洁净手 术部建筑技术规范》GB50333-2002中提供的综合性能检测的标准要求，参照房间洁净度级别与面积大小，进行布点。 |
|  |  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  |  | 尘埃0.5um |  |  |
|  |  |  | 尘埃5.0um |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 （沉降菌） |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 静压差 |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |
| 3 | （万级） 洁净手术室5层 洁净分娩室4层 2号楼 H层 静配中心 | 9 5 1 | 温度 | 《医院洁净手术部建 筑技术规范》 GB50333-2002 《医药工业洁净室 (区)悬浮粒子的测试方法》GB-T16292-2010 《医药工业洁净室 (区)沉降菌的测试方法》 GB-T16294-2010 | 依据《医院洁净手 术部建筑技术规范》GB50333-2002中提供的综合性能检测的标准要求，参照房间洁净度级别与面积大小，进行布点。 |
|  |  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  |  | 尘埃0.5um |  |  |
|  |  |  | 尘埃5.0um |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 （沉降菌） |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 静压差 |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |

表2生活饮用水、非饮用水、牙科透析用水检测项目及方法确认表

| 序号 | 检测对象 | 样品数 （份） | 项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水 | 51 | 菌落总数 | 平皿计数法 | - |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 多管发酵法 |  |
|  |  |  | 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 |  |
|  |  |  | 游离余氯 | NN二乙基对苯二胺分光光度 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 多管发酵法 |  |
|  |  |  | PH值 | 玻璃电极法 |  |
| 2 | 非饮用水（1号楼地下水箱、屋顶水箱；2号楼地下水箱、屋顶水箱；3号楼2个屋顶水箱；13号楼2个自来水出口） | 8 | 菌落总数总大 肠菌群耐热大肠菌群游离余 氯大肠埃希氏菌 PH值 | / | 水箱水 |
| 3 |  | 13 | 细菌总数 | 平皿计数法 | / |

表3集中空调通风系统检测场所、项目及方法确认表

| 序号 | 检测场所 | 样品数 （间） | 项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU 1个 血透室 1个 门诊输液室1个 血液科 1个 门诊二楼检 验室 1个 门诊B超室 1个 | 各1间，——（共6间） | 细菌总数 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫生 部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | 真菌总数 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫生 部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | 可吸入颗粒物 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | ß -溶血性链球菌 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | 嗜肺军团菌 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 冷却水或冷凝水 |
|  |  |  | 新风量 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 每套 |
|  |  |  | 积尘量 |  | 风管内表面 |

四、检测费用报价表

根据检测甲乙双方确定的检测场所、频次、项目、布点要求,参照同行业项目收费标准,

该项目优惠后报告费用为（人民币),详细报价见表4

表4检测费用报价一览表

| 序号 | 检测内容 | 检测数量(间或份) | 频次 (次年) | 单价 (元/间或份) | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室百级洁净区域 | 3 | 1 |  |  |
| 2 | 手术室千级洁净区域 | 7 | 1 |  |  |
| 3 | 手术室万级洁净区域 | 9 | 1 |  |  |
| 4 | 7病区百级洁净病房 | 4 | 1 |  |  |
| 5 | 洁净分娩室万级 | 5 | 1 |  |  |
| 6 | 静脉配制中心百级 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 静脉配制中心万级 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 生活饮用水(茶水桶) | 60 | 1 |  |  |
| 9 | 中央空调 | 6 | 2 |  |  |
| 10 | 非饮用水(水箱水) | 4 | 2 |  |  |
| 11 | 牙科透析用水 | 13 | 1 |  |  |
| 12 | 纯净水机房检测 | 2 | 1 |  |  |
| 13 | 人工费路费税费元 |  |  |  |  |
| 14 | 优惠价:(人民币) |  |  |  |  |

备注:项目报价参考2012年浙江省疾控中心与2008年宁波市疾控中心价格哪细中相对较低

价目给出。

门]诊口腔科漱口水13个点费用包含在总费用中。

附件2.总体监测计划

总体监测计划

| 月份 | 洁净区域 (详见附件3) |  | 饮用水 (详见附件4) | 非饮用水 (详见附件5) | 集中空调通风系统 | 牙科透析水(详见附件4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月份 | / |  | 4 | 1 | 6个点位 | 1 |
| 2月份 | 2#楼1、2、3、4、5号手术室(万级) 5楼 |  | 5 | 0 | / | / |
| 3月份 | 2#楼6、7、8、9号手术室 (万级)10号(千级) 5楼 |  | 5 | 1 |  |  |
| 4月份 | 2#楼11、12、13号手术室 (千级)14、15号手术室(百级) 5楼 |  | 5 | 0 |  |  |
| 5月份 | 2#楼1、2、3、4、5手术室 万级分娩室 4楼 |  | 5 | 1 |  |  |
| 6月份 | 2#楼7楼ABCD 4百级病房 |  | 5 | 1 |  | 1 |
| 7月份 | 2#楼H层静配中心1、2、3 号手术室。(百级) |  | 4 | 1 |  | 1 |
| 8月份 | 3号楼眼科中心1、2、3楼 手术室。(千级) |  | 3 | 0 |  | 2 |
| 9月份 | / |  | 4 | 1 | 6个点位 | 2 |
| 10月份 | / |  | 3 | 0 |  | 2 |
| 11月份 | / |  | 4 | 1 |  | 2 |
| 12月份 | / |  | 4 | 1 |  | 2 |
| 共计 | 万级15间,千级7间,百级8 |  | 51份 | 8份 | 12份 | 13份 |
|  |  | 时间安排:每月第二周的星期五,如有特殊情况双方商量后定。 |  |  |  |  |

附件3.洁净区域监测计划

| 洁净区域监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洁净手术室（2# 5楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分娩室（2#4楼） |  |  |  |  | 7病区洁净病房（2#7楼） |  |  |  | 静配中心(2#H) |  |  |  | 眼科中心手术室（3号楼） |  |  |  |
|  | 万级2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千级 |  |  |  | 百级 |  | 万级 |  |  |  |  | 百级 |  |  |  | 百级 |  | 万级 |  | 百级 | 千级 |  |  |
|  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | A | B | C | D | 1号 | 2号 |  | 3号 |  | 1号 | 2号 | 三楼手术室 |
| 1月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4.饮用水监测计划

| 饮用水监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊楼（1号楼） | 病房综合楼（2号楼） | 眼科中心（3号楼） | 中医楼（6号楼） | 急诊病房（7号楼） | 放化疗病房（9号楼） | 36楼（11号楼） | 16号楼 | 17-3楼 | 18号楼 | 合计： |
| 1月 | 2（1F1号茶桶，牙椅1号） | 2（2F、3F茶桶） |  |  |  | 1（1F茶桶） |  | 1（1F茶桶） |  | 1（1F茶桶） | 7 |
| 2月 | 3（1F2号茶桶，牙椅2、3号）） | 2（4F、6F茶桶） |  |  |  |  | 1（2F茶桶） |  |  |  | 6 |
| 3月 | 3（2F茶桶，牙椅4、5号） | 2（7F、8F茶桶） |  |  | 2（2F、3F茶桶） |  |  |  |  |  | 7 |
| 4月 | 3（3F茶桶，牙椅6、7号） | 2（9F、10F茶桶） |  | 2（2F、3F茶桶） |  |  |  |  |  | 1（2F茶桶） | 8 |
| 5月 | 2（4F走廊、会议室茶桶） | 2（11F、12F茶桶） | 1（1F茶桶）-1 |  |  |  |  | 1（2F214茶桶） |  |  | 6 |
| 6月 | 2（5F茶桶，牙椅8号） | 2（HF纯净水机房和供应室污洗室龙头水） | 2（4F、5F茶桶） |  |  | 1（2F茶桶） |  |  |  |  | 6 |
| 7月 | 3（6F、7F茶桶，牙椅9号） | 2（13F、14F茶桶） |  |  |  |  |  |  | 1（2F茶桶） | 1（3F茶桶） | 7 |
| 8月 | 3（8F茶桶，牙椅10号、11号） | 2（15F、16F茶桶） | 1（6F茶桶）- |  |  | 1（3F茶桶） |  |  |  |  | 6 |
| 9月 | 2（牙椅12号、13号） | 2（17F、18F茶桶） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 10月 | 2（牙椅14号、15号） | 2（19F、20F茶桶） |  |  |  | 1（4F茶桶） |  | 1（2F-218茶桶） |  | 1（4F茶桶） | 7 |
| 11月 | 2（牙椅16号、椅17号） | 2（21F、22F） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 12月 | 2（9F茶桶、10F手术室牙椅18号） | / |  |  | 1（4F茶桶） | 1（5F茶桶） | 1（3F茶桶） |  |  |  | 5 |
| 合计： | 29 | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 |

附件5.非饮用水监测计划

| 非饮用水监测计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊楼（1号楼） | 病房综合楼（2号楼） | 眼科中心（3号楼） | 食堂（3号楼） | 合计; |
| 1月 | 地下室水箱 |  |  |  | 1 |
| 2月 |  |  |  |  | 0 |
| 3月 |  | 地下室水箱 |  |  | 1 |
| 4月 |  |  |  |  | 0 |
| 5月 |  |  | 屋顶水箱 |  | 1 |
| 6月 |  |  |  | 自来水 | 1 |
| 7月 | 屋顶水箱 |  |  |  | 1 |
| 8月 |  |  |  |  | 0 |
| 9月 |  | 屋顶水箱 |  |  | 1 |
| 10月 |  |  |  |  | 0 |
| 11月 |  |  | 屋顶水箱 |  | 1 |
| 12月 |  |  |  | 自来水 | 1 |
| 合计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |