宁波市鄞州人民医院螺杆空压机日常维护服务商院内议标

一、项目概况：宁波市鄞州人民医院住院部地下室正压机房内2台博莱特螺杆空压机、2台阿特拉斯冷干机；23层、H层热交换机房无油式空压机各1台，以上设备进行日常维护保养服务商的院内议标。

二、服务保养时间：2020年1月1日-2020年12月31日，合同一年一签，经考核合格可续签，服务期不超过3年。

三、采购预算：2.64万元/年

四、付款方式：合同签订后6个月支付首次维保费用，余款在第二次保养结束后7日内付清。

五、安全事项：供方在作业过程中需做好人身安全防护和用火安全等事项，由此造成的人身伤亡，火灾事故或其他安全责任事故及财产损失，由供方承担全部责任和费用。

六、投标事宜：投标文件一式四份，正本壹份，副本三份。投标报名时间截至2019年12月17日，报名联系人：忻老师，电话0574-87017161。开标时间地点:2019年12月18日上午9:30,鄞州人民医院17-2号楼306室。

七、维保内容：

1、检测空压机主机及电机轴承温度是否正常，如有异常应及时排除故障。

2、检查整机是否有震动，发现异常及时调整。

3、对电机电压、电流查看是否运行正常，如有异常及时排除故障。

4、检查电机轴承的润滑脂是否皂化变质，如有异常及时修复，定期对电机轴承加油。

5、查看压力表是否正常（正常值0.6-0.8Mpa）。

6、对油位镜进行观察，油位低时应及时加油到正常油位，注加或更换螺杆机专用油。

7、检查油温是否正常，空压机运行油温正常值（80-85）摄氏度，超过100摄氏度时，空压机油会碳化结焦，对主机会造成轴承咬死，正常维护应每3000小时更换一次螺杆机油。

8、对油过滤器检测清理，主要是过滤吸气中的粉尘和固体颗粒，防止进入主机损坏主机正常使用寿命。

9、油气分离检测，作用是把排气中的油气过滤，如过滤失效会造成螺杆机直接喷油。

10、对管道过滤器滤芯检测。主要对管道中的油、气、水进行过滤，防止油水进入管道影响各使用科室设备正常运行或损坏。

11、对于保养范围内的产品出现问题和故障时，供方须在1小时内到达现场。每迟到30分钟，扣服务费200元/次。故障12小时内无法排除，需要有权请第三方维修，所需费用在服务费中扣除。以上日常检查为每两个月一次，要求每次检查、保养和维修后提交记录表格，并需主管人员签字确认。

宁波市鄞州人民医院

2019年12月10日

提供报价单：

报价单（常规保养费用清单）

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油过滤器 | 德国MANN | W962 | 2只 |  |  | 1次/年 |
| 螺杆机油 | 半合成油 | PL-R46 （17升/桶） | 2桶 |  |  | 1次/年 |
| 油气分离器 | 德国MANN | LB1110212 | 2只 |  |  | 1次/年 |
| 空气滤芯 | 德国MANN | C20325 | 2只 |  |  | 1次/年 |
| 管道过滤器滤芯 | 美国汉克森 | HF9-32-088 | 10支 |  |  | 2次/年 |
| 服务费 |  |  | 1年 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

提供空压机、冷干机其他配件报价（不计入年服务费用总价）

- 空压机

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制系统 | APP | 套 |  |  |
| 2 | 电脑板 | LGK-11H | 套 |  |  |
| 3 | 冷却器 | B2012 | 只 |  |  |
| 4 | 主机 | GHH3立方 | 套 |  |  |
| 5 | 皮带 | XPI-1700 | 组 |  |  |
| 6 | 进气阀 | HDKG85-23562802 | 只 |  |  |
| 7 | 最小压力阀 | MPVLC25B25-664879-0400 | 只 |  |  |
| 8 | 电磁阀 | 二位三通7.4W012S | 只 |  |  |
| 9 | 温度探头 | 通用 | 只 |  |  |
| 10 | 安全阀 | 3/4 | 只 |  |  |
| 11 | 单向阀 | CV-02 | 只 |  |  |
| 12 | 电动机 | 22KW | 套 |  |  |
| 13 | 电机线圈 | 1KW | 圈 |  |  |
| 14 | 轴封 | SKF | 套 |  |  |
| 15 | 轴套 | SKF | 套 |  |  |

- 冷干机

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟利昂 | R22 | 公斤 |  |  |
| 2 | 风机 | 90W | 只 |  |  |
| 3 | 压缩机 | ZP17 | 只 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | S520 | 只 |  |  |

项目评分表

| 评标项目 |  | 评分内容和标准（精确到小数点后一位数） | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （40分） |  | 报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×40×100%(精确到小数点后二位)。 投标报价高于本项目预算，将作无效标处理。 |  |  |  |
| 技术商务标（60分） | 供应商资质与专业实力（10分） | 根据供应商在本行业内的知名度（专业能力 、公司规模和注册资金、人员实力、服务能力）等进行综合评议，优得10.0－7.0，良得6.9－4.0，其他得3.9－0分。 |  |  |  |
|  | 业绩 (5分) | 近3年供应商承接过的类似项目业绩的，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件或费用清单复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |
|  | 服务方案（45分） | 1）实施方案（20分）：根据供应商提供的项目实施方案合理性，进行综合评议：优得20－15分，良得14.9－10分，其他得9.9－0分。 |  |  |  |
|  |  | 2）售后服务（25分）根据投标单位提供的其他配件质保年限和供货价格以及售后服务承诺进行评议，优得25－18分，良得17.9－10分，其他得9.9－0分。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |