
鄞州人民医院退休干部及呼吸病中心改造项目气体工程

招标控制价编制说明
一、编制范围
1.编制范围包括：鄞州人民医院退休干部及呼吸病中心改造项目气体工程。
二、编制依据
1.由建设单位提供的呼吸病中心医用气体系统、传呼系统工程设计图（2019年11月16日版）。

2.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
4.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。
5.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》。
6.浙江省、宁波市有关工程造价文件规定等。
三、工程费率
取费依据：企业管理费、利润及规费费率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取，其中规费按标准乘以30%；施工组织措施费（安全文明施工基本费按市区工程）均按中值计取，不计取提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、创标化工地增加费及其他施工组织措施费；税金按9%计取。
四、市场信息价
1.材料信息价格根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2019年第10期、《浙江造价信息》2019年第10期计取，无信息价材料根据市场价计取；根据《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）文件，所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取；人工按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2019年第10期发布的一类人工130元/工日,二类人工141元/工日，三类人工161元/工日计取。
    五、编制说明
中心供氧系统氧源引自医院原液氧站，本层大楼至液氧站接出总管距离暂定70米；

中心吸引系统主管引自中心吸引站，本层大楼至原机房接出总管距离暂定150米；

压缩空气系统主管引自压缩空气站，本层大楼至原机房接出总管距离暂定150米；

氧气快速插座、吸引快速插座、空气快速插座品牌参数参照医院原有品牌上海锐捷美标系列考虑；
紫铜管及管件均按脱脂紫铜管及管件考虑，焊接方式为银基钎焊，钎料为HIAgCu30-25。
    六、主要设备材料品牌表
	序号
	设备材料名称
	推荐品牌或厂家（或同档次及以上）

	1
	铜管
	海亮、永享、宏泰

	2
	二级减压箱
	国产优质或各厂家自制

	3
	区域阀门报警箱
	国产优质或各厂家自制

	4
	铜球阀
	永享、齐威、埃美柯

	5
	铝合金设备带
	上海友升、宁波亨润、苏州东方

	6
	气体终端（美标）
	捷锐、捷工、捷仪

	7
	床头灯(嵌入式日光灯)
	佛山照明、TCL、雷士照明

	8
	电源开关
	松下、TCL、鸿雁

	9
	电源线
	浙江天洲，中策永通、江苏上上





