宁波大学附属人民医院就UPS主机项目院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1台 | 三进三出纯在线式工频机，容量为30KVA。 | 5 |

- 技术要求：详见附件

- 宁波大学附属人民医院就采购UPS主机项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

（一）投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目不接受联合体。

（二）参与投标应提供以下资料（标书一正三副，一份电子版,正本须加盖红章）

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

（2）生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

（3）相关品牌产品代理授权书（复印件）；

（4）投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

（5）有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

（6）产品质量保证书、廉洁承诺书；

（7）投标一览表及分项投标报价表；

（8）同类产品业绩（提供合同复印件）；

（9）售后服务承诺及培训计划；

（10）标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、报名事项：

（1）请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年9月21日上午11时。

（2）、本次议标定于2020年9月21日下午15点30分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

（3）、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

（4）、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

五、评标方法 本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外 网公示、电话通知为准。 六、商务条款 （1）交货方式：按院方实际需要供货。 （2） 交货时间：中标后10天内。 （3）付款方式：设备安装验收合格3个月内。 （4） 售后服务：设备应有3年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。 （5）如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。 （6）技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。 宁波大学附属人民医院 2020年9月17日 附件一：UPS主机 序号; 技术要求. 1; 三进三出纯在线式工频机，容量为30KVA。. 2; 输入输出电压：380 Vac /400 Vac /415Vac ，三相五线，输入电压可变范围：±25%。. 3; 并机模式可实现≥6台UPS直接并联，可选配维修旁路开关. 4; UPS具有RS232、RS485等接口。. 5; LCD大屏幕显示方式，显示内容可进行中/英文选择设置. 6; 外观与结构：不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。金属箱体，外观黑色。. 7; 整机系统效率：在线模式：最高可达93%，ECO模式：≥98%. 8; 输出功率因数（一类产品）：UPS的输出功率因数不小于0.9。. 9; 输出电压稳压精度（一类产品）：输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度为≦±1%。. 10; 输出波形失真度（一类产品）：正常工作非线性负载≤5%，电池逆变阻性负载）≤2%。. 11; 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载150%时，200豪秒后转旁路输出。. 12; 噪声（一类产品）：UPS运行噪声不大于65dB（A）。.

附件二：

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每一项参数偏离扣2分，扣完为止。 | 24 |
| 2 | 投标货物技术指标和功能有优于采购文件要求的每个得1分，最高得4分 | 4 |
| 3 | 认证要求：每提供下列一个复印件得1分，最高8分。 UPS制造生产厂家获得ISO9000系列质量认证 UPS制造生产厂家获得1SO14001环境保护认证 UPS制造生产厂家获得职业健康安全管理体系认证 UPS电源主机获得TLC认证,证书加盖UPS厂家的公章 UPS电源主机获得CE认证，证书加盖UPS厂家的公章 UPS电源主机获得抗震认证，证书加盖UPS厂家的公章 UPS电源主机获得节能认证，证书加盖UPS厂家的公章 | 8 |
| 4 | 项目实施方案，根据投标人提供的项目实施流程、实施进度、安全性、对用户需求的理解程度等方面综合评分 | 5 |
| 5 | 业绩：提供投标产品2017年1月1日起（以合同签订时间为准）的销售合同。每个合同得1分，满分为5分。（提供合同复印件） | 5 |
| 6 | 现场技术人员，评委根据投标人现场技术人员的数量，职称，专业技术能力综合评价 | 3 |
| 7 | 售后服务： 售后服务方案，包括但不限于产品保修年限、服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等，综合评分。 | 8 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得0.5分。 | 1 |
| 9 | 投标文件制作质量：评标对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况酌情给分。 | 2 |
| 10 | 价格分（40分） 价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得40分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40 |