宁波大学附属人民医院呼吸大楼医用无线网络建设项目

院内议标公告

- 采购项目：

| 序号 | 采购项目 | 单位及数量 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸大楼医用无线网络建设项目 | 1批 | 26万元 |

- 采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线发射设备（含软、硬件） | IEEE802.11 a/b/g/n/ac，病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换 | 套 | 3 |
| 2 | 天线 | N-Female标准接口 | 套 | 83 |
| 3 | 宽带耦合器 | N-Female标准接口 | 套 | 20 |
| 4 | 宽带功分器 | N-Female标准接口 | 套 | 38 |
| 5 | 1/2"阻燃馈线 | 内导体 铜包铝线直径4.80mm±0.05mm | 米 | 2070 |
| 6 | 连接器 | 1/2"N-J、N-K、N-JJ | 只 | 491 |

- 总体技术要求：

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 覆盖方式：投标方案须采用室内信号分布系统平台技术模式，所有网络有源设备必须集中安装在弱电间或信息中心机房内，以保证稳定的运行环境和网络设备物理安全，同时方便管理和维护。 |
| 2 | ★支持协议：系统可并发支持IEEE802.11a/b/g/n/ac、ZigBee、RFID、802.15.4、WMTS等不同工作频点、不同技术协议的医疗级应用，扩展不同的系统应不受品牌、厂商的限制。投标技术方案须详细说明如何实现。 |
| 3 | ★支持频段：为了能在不重复布线的前提下方便扩展各种智慧医疗物联网应用，减少重复投资，无线基础配套设备必须至少支持工作频率范围433-5850MHz，保证各个频点的应用能够同时运行。 |
| 4 | 天线配置：为保证信号质量，要求每个病房及医护办公室至少安装1个无线天线。 |
| 5 | 信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-75dBm以上。 |
| 6 | ★漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换。投标技术方案须详细说明如何实现。 |
| 7 | ★信号稳定性：在招标要求的覆盖范围内，不论是在2.4GHz还是5GHz无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0（连续测试时间不少于5分钟）。 |
| 8 | 信道干扰：2.4GHz及5GHz无线内网和外网信号在同一病区分别不得占用超过1个信道。 |
| 9 | 升级选项：可升级支持全网冗余备份、线性扩容或内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用，不能共用任何有源设备。 |
| 10 | 施工要求：合理利用现有有线网络设施，避免重复投资；安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；有源的无线设备的安装应尽量集中，以便管理，安装位置需明确标示；布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素；在施工过程中，暴露在外的天线应不影响建筑物室内装潢的整体美观。 |
| 11 | ★兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所有无线网络设备与现有在用无线网络兼容，纳入现有管控平台。 |
| 12 | ★其他要求：提供所有投标设备（线缆除外）的制造原厂商针对本项目的授权书和质保承诺函。 |
| ★13 | 1、制造商5年保修及服务。 - 制造商提供安装调试服务。 - 设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院。 |

- 设备技术指标及评分表见附件。

- 请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年11月2日上午11时。本次议标定于2020年11月2日下午14点00分，地点：16号楼214会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

- 评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

- 商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后12天内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：设备应有5年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院 2020年10月29日..

附件1设备技术指标：

| 序号 | 设备名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线发射设备（含软、硬件） | 1、802.11标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac； 2、占用带宽：≤160MHz、≤80MHz和≤40MHz； 3、★无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换（须提供产品彩页佐证，并加盖原厂公章）； 4、安全标准：802.11i，WEP，Dynamic WEP，WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA，WPA2； 5、多SSID：支持； 6、VLAN：支持； 7、冗余备份、负载均衡：可升级； 8、★内、外网物理隔离：可升级持内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用，不能共用任何有源设备（须提供产品彩页佐证，并加盖原厂公章）； 9、QoS 802.11e：支持； 10、频率范围、工作信道：- 中国标准：2.412 to 2.472 GHz；13信道 5.150 至 5.350 GHz；8信道 5.725 至 5.850 GHz；5信道； 11、RF接口：N-female 标准接口； 12、网络接口：10/100/1000Mbps以太网接口≥1个，Console端口≥1个； 13、★所投产品须与医院现有无线网络系统兼容，须出具制造原厂商盖章的书面承诺函； |
| 2 | 天线 | 1、工作频率：400-6000MHz； 2、增益：433-600MHz：≥0.2dBi、800-920MHz：≥5dBi、2400-5850MHz：≥5.5dBi 3、电压驻波比：433-600MHz：≤8、800-920MHz：≤1.6、2400-5850MHz：≤1.6； 4、效率：433-600MHz：≥40%、800-920MHz：≥85%、2400-5850MHz：≥80%； 5、极化方向：Vertical； 6、物理尺寸：直径≤240mm，高度≤85mm； 7、功率容量：≥30W； 8、接口形式：N Female； 9、安装方式：吸顶安装； |
| 3 | 宽带耦合器 | 1、工作频率：400-6000MHz； 2、★插入损耗：5dB耦合器：≤2.35dB；7dB耦合器：≤1.55dB；10dB耦合器：≤1dB（须提供检测报告佐证）； 3、★耦合度：5dB耦合器：433MHz: ≤7.5dB；500-5850MHz：5±1dB；7dB耦合器：433MHz:≤9.5dB、500-5850MHz:7±1dB；10dB耦合器：433MHz:≤13.6dB、500-5850MHz:10.5±1.2dB（须提供检测报告佐证）； 4、★输入驻波比：≤1.5（须提供检测报告佐证）； 5、功率容量：≥20W； 6、接口形式：N-Female； 7、★检测报告：提供省级或以上“无委无线电检测实验室”出具的产品检测报告（检测报告须有CNAS认证标识）复印件并加盖原厂公章确认，检测报告的测试数据必须包含433MHz、600MHz、800MHz、1.4GHz、1.8GHz、2.1GHz、2.4GHz、5.15GHz、5.35GHz、5.725GHz和5.85GHz共11个频率的测试结果，检测报告中输入驻波比、插入损耗、耦合度的测试结果须满足招标技术指标要求，测试结果忽略测试不确定度； |
| 4 | 宽带功分器 | 1、工作频率：400-6000MHz； 2、★插入损耗：二功分器：≤3.6dB；三功分器：≤5.8dB；四功分器：≤7.2dB； 3、★输入驻波比：≤1.85； 4、功率容量：≥20W； 5、接口形式：N-Female； |
| 5 | 1/2阻燃馈线 | 1、内导体：铜包铝线：Ф4.80±0.05mm； 2、绝缘体：泡沫聚乙烯：Ф12.10±0.30mm； 3、外导体：皱纹铜管：Ф13.90±0.25最大mm； 4、最大衰减常数：≤11.95dB/100m（2400MHz）；≤20.10dB/100m（5800MHz）； 5、内导体最大直流电阻：≤1.62 Ω/km； 6、外导体最大直流电阻：≤2.42 Ω/km； |
| 6 | 连接器 | 1、设备类别：N-J、N-K、N-JJ 2、工作频率范围：0 – 6000MHz 3、驻波比：0 – 3000MHz：N-J、N-K：≤1.15；N-JJ：≤1.10；3000 - 6000MHz：N-J、N-K：≤1.3；N-JJ：≤1.15 4、机械耐久性：500次 5、特性阻抗：50 OHMS 6、内导体：黄铜 7、绝缘介质：聚四氟乙烯 - 接口形式：N-J ：N-Male、N-K ：N-Female、N-JJ ：N-Male x 2 |

附件2评分表：

| 分值构成（总分100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分值 | 评 分 办 法 |
| 投标报价（30分） |  |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 技术部分（50分） | 技术指标响应程度 | 25 | 根据投标文件对招标文件要求指标的响应程度评分：加“★号”部分指标为必须满足项，有任意一项不满足则按废标处理；其他部分指标每一项不满足扣3分，扣完为止。 |
|  | 项目设计方案 | 10 | 1、投标方案提供符合招标技术要求的系统架构图，得2分，否则不得分； 2、投标方案提供符合招标技术要求的无线信号接入设备和天线分布点位表，点位表中楼层无线信号接入设备和天线设备数量汇总满足招标设备清单要求的得3分，否则不得分； 3、项目设计方案可行性、先进性、可扩展性综合评分，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
|  | 项目实施计划及能力 | 8 | 1、提供合理的项目实施计划、人员安排、工期保证计划的，得2分，否则不得分； 2、提供所投产品已完工项目经医院方认可并加盖用户章的验收报告复印件，验收结论需能够反应在同一病区无漫游切换且丢包率为零，得3分； 3、提供获得CNAS认可的机构出具的由制造商设计、施工的医院无线网络建设项目的测试报告复印件且原厂盖章确认，且测试报告中所有病区Ping包测试结果丢包等于0的，得3分； |
|  | 售后服务 | 7 | 1、提供合理的售后服务方案，并承诺提供7×24小时电话或电子邮件服务，接故障通知后2小时内电话响应，在4小时内赶到现场，一般性故障在24小时内修复的，得2分； 2、提供合理的系统应急措施方案，将设备故障对业务影响降到最小，提出具体解决方案的，得1分； 3、提供合理的技术及产品培训方案的，得1分； 4、提供所投产品已完工项目医院方出具的售后服务满意度证明，项目启用年限须在五年以上，并加盖用户章确认，得3分； |
| 商务部分 （20分） | 产品制造商资质 | 5 | 1、投标人通过ISO9001质量体系认证，提供ISO9001认证证书复印件并加盖原厂公章，得2分； 2、投标人拥有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书并加盖原厂公章，得2分； 3、投标人拥有国家安全生产监督管理总局监制的安全生产标准化三级或以上证书的复印件加盖公章，得1分； |
|  | 产品检测报告及证书 | 9 | 1、提供至少一种型号功分器由省级或以上“无委无线电检测实验室”出具的产品检测报告（检测报告须有CNAS认证标识）复印件并加盖原厂公章确认，检测报告的测试数据必须包含433MHz、600MHz、800MHz、1.4GHz、1.8GHz、2.1GHz、2.4GHz、5.15GHz、5.35GHz、5.725GHz和5.85GHz共11个频率的测试结果，测试结果忽略测试不确定度，且输入驻波比、带内插入损耗的测试结果须满足招标技术指标要求，得3分，不提供则不得分； 2、提供由国家版权局颁发的室内分布系统相关计算机软件著作权登记证书（证书名称必须包含“室内信号分布系统”字样）复印件且原厂盖章，得3分，不提供则不得分； 3、提供由国家版权局颁发的无线物联网系统相关计算机著作权登记证书（证书名称必须包含“物联网数据采集”字样）复印件且原厂盖章，得3分，不提供则不得分； |
|  | 投标产品案例 | 6 | 2017年1月1日至今所投产品三级医院无线网络类似项目业绩，至少提供合同首页、签字页复印件并加盖投标人公章，合同名称须包含无线物联网或无线网络字样，如果没有，请在合同中标识出体现本项目招标对应内容，并由专家认定。合同金额300万（含）以上的每个得2分，最高得6分。 |