宁波大学附属人民医院冷水机组、风冷热泵机组维保服务院内议标

- 议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组、风冷热泵机组维保服务 | 1项 | 16.3万元 (包含维保人工费、易耗品费用)（常用配件费用采购方支付） |

二、项目要求：

1、投标人（每月一次）派员与招标方操作人员一起共同对机组进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告一份；（每月保养具体工作内容见附件）

2、合同期内，投标人对机组进行一次全面检查及年度保养，同时进行系统合格的冷凝器清洗、机组油漆及保温修复并提交年度保养报告一份；（年度保养具体工作内容见附件）

3、应急维修：机组一旦发生故障，投标人在接到招标方电话通知后2小时内到场维修，24小时排除故障，针对故障原因进行调整处理,不再另计维修费；

4、投标人工作人员在招标方现场工作期间应严格做好安全防范措施，如投标人人员在维护保养中违反操作规定造成人员伤亡事故或现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

5、合同期间投标人需免费更换一次的1#水冷离心机组冷冻油、油过滤器；2#水冷离心机组油过滤器；3#水冷螺杆机组油过滤器等易耗品，四台风冷热泵机组需更换一次冷冻油、油过滤器、干燥过滤器的易耗品（易耗品费用报价见附件）。

三、投标人要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需的资质和服务能力。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2、该行业国家规定必备的资质、资格证明；

3、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

4、提供维修人员的相应资质证明及身份证复印件加盖投标人公章）；

5、提供项目一览表及报价表；

6、提供该项目常用维修配件品牌及报价；

7、三年内类似业绩，提供合同复印件；

8、提供该项目现场情况了解、分析及项目的实施方案；现场情况了解联系人：李晔君，联系电话：13777945197。

9、本项目不接受联合体报名；

10、标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年4月21日17时。

2、本次议标定于2021年4月22日上午8点30分，地点：16号楼214会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

服务期限：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：半年结算一次，合同签订日起半年内支付合同总价的50%，合同到期后一月内支付剩余50%维保费。。

宁波大学附属人民医院

2021.4.15

评分表：

| 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术 分（80分） | 1、项目现场情况了解及分析 （10分） | 针对本项目的所有设备现场实际情况的了解、分析和调研等进行综合评议（最高10分） |
|  | 2、投标人资质 （5分） | 投标人具备有效的中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，A类Ⅱ级及以上的，得5分；A类III级、IV的，得3分；其余不得分。（提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分）（最高5分） |
|  | 3、项目业绩 （5分） | 投标人自2018年1月1日以来，承担过三级医院类似项目的业绩，每个得1分，最高5分； 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 4、人员配备 （12分） | 投标人拟投入的空调维修服务人员： - 具有省级安全生产监督管理局颁发的制冷与空调设备安装修理作业上岗证的，毎个得1分，最多得3分。 - 具有省级安全生产监督管理局颁发的电工作业上岗证，毎个得1 分，最多得3分。 - 具有省级安全生产监督管理局颁发的焊接与热切割作业上岗证的，毎个得1分，最多得3分。 ④具有省级安全生产监督管理局颁发的高处安装、维护、拆除作业上岗证的，毎个得1分，最多得3分。 注：提供服务人员的证书复印件加盖公章，未提供不得分。（最高 12分） |
|  | 5、维保服务方案（30分） | 评委根据投标人提供的维保服务内容方案进行综合打分。（最高30分） |
|  | 6、合理化建议及优惠承诺（3分） | 评委根据投标人针对本项目的合理化建议及优惠承诺进行综合打分。（最高3分） |
|  | 7、服务便捷性（10分） | 根据投标人的服务便捷性（包括服务响应时间、服务点分布、服务人员配置等情况），由评委综合评议打分。（最高10分） |
|  | 8、设备、工具等（5分） | 评委根据供应商提供的维保所使用的设备、工具、更换的材料材质品牌等进行综合打分。（最高5分） |
| 价格分 （20分） | - 评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值； - 投标报价等于评标基准价的得分为满分20分； - 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重（20%）×100； - 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位； |  |

附件：

一、冷水机组、风冷热泵机组维保清单报价

- 设备型号、维修保养人工费

| 序号 | 设备型号 | 费用类型 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 年期 | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CVGF650 | 保养人工费 | 2 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | RTHC1C | 保养人工费 | 1 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | RTXA212 | 保养人工费 | 4 | 台 |  | 1 |  |
| 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备维保中易耗品费用

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#水冷离心机组冷冻油 | OIL00049 | 3桶（5加仑/桶） |  |  |
| 2 | 1#水冷离心机组油过滤器 | FLR1917 | 1个 |  |  |
| 3 | 2#水冷离心机组油过滤器 | FLR1917 | 1个 |  |  |
| 4 | 3#水冷螺杆机组油过滤器 | ELM1405 | 1个 |  |  |
| 5 | 风冷热泵机组冷冻油 | OIL00025E | 8桶（10L/桶） |  |  |
| 6 | 风冷热泵机组油过滤器 | FLR01353 | 8个 |  |  |
| 7 | 风冷热泵机组干燥过滤器 | H48 | 16个 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

（三）常用零配件设备型号、供货单价金额（报价作参考）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷离心机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水温温度传感器 | SEN 1959 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 压缩机电加热器 | ELM 08119 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 水流量开关 | 江森 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 1A1控制电源供电模块 | BRD02102 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 1A14TRACER通讯模块 | BRD02914 | 块 |  |  |  |  |
| 6 | 1A4高电压输出模块 | BRD02944 | 块 |  |  |  |  |
| 7 | 1A5系统模块 | BRD02945 | 块 |  |  |  |  |
| 8 | 1A6系统模块 | BRD02946 | 块 |  |  |  |  |
| 9 | 1A13输出模块 | BRD02913 | 块 |  |  |  |  |
| 10 | 2A3启动柜供电单元 | BRD02943 | 块 |  |  |  |  |
| 11 | 1A1控制显示模块 | MOD02092 | 块 |  |  |  |  |
| 12 | 2A1启动模块 | BRD02950 | 块 |  |  |  |  |
| 13 | 冷媒R134A | 巨化 | KG |  |  |  |  |
| 水冷螺杆机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电磁阀阀座 | VAL05930 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 油加热器 | HTR01619 | 根 |  |  |  |  |
| 16 | 水温传感器 | SEN1959 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 压力传感器 | TDR00354 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 显示模块 | MOD01191 | 块 |  |  |  |  |
| 19 | 启动模块 | MOD01232 | 块 |  |  |  |  |
| 20 | 冷水机模块 | MOD00694 | 块 |  |  |  |  |
| 21 | 步进模块 | MOD00742 | 块 |  |  |  |  |
| 风冷热泵机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 加热载电磁阀 | COL04723 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 油加热器 | HTR01618 | 根 |  |  |  |  |
| 24 | 显示模块 | MOD01190 | 块 |  |  |  |  |
| 25 | 冷水机模块 | MOD00693 | 块 |  |  |  |  |
| 26 | 膨胀阀模块 | MOD01007 | 块 |  |  |  |  |
| 27 | 冷媒压力传感器 | TDR00354 | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 进出水温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |  |  |
| 29 | 吸气温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |  |  |
| 30 | 低压开关 | SWT01715 | 个 |  |  |  |  |
| 31 | 高压开关 | SWT01937 | 个 |  |  |  |  |
| 32 | 风机电机重绕 | 绕制 | 次 |  |  |  |  |
| 33 | 油压差开关 | SWT01896 | 个 |  |  |  |  |
| 34 | R22冷媒（22.7KG/桶） | 巨化 | 桶 |  |  |  |  |

二、冷水机组保养检查内容程序

“特灵” CVGF/RTHC水冷机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、在机组运行期间常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表

- 运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 进行机械清洗。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况

三、风冷机组保养检查内容程序

“特灵”RTXA风冷热泵机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、在机组运行期间常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测风及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表

- 运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测风及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 进行机械清洗翅片。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况