宁波大学附属人民医院

智慧消防系统建设项目（一期）院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 智慧消防系统建设项目（一期） | ## 1项 | ## 21万元 |

## 二、采购需求及要求：

要求通过物联网、云计算、移动互联网等信息化技术，在医院原有消防安全设施建设基础上搭建可视化安消一体化平台，加强医院消防安全工作，提升消防智能化管理。具体项目需求如下：

1.消防主机远程联网：可随时随地掌握消防报警系统状态，可实现报警通讯联动（电话、短信、APP）及应急处置，确保第一时间处置火警风险。

2. 灭火器管理：增设灭火器管理功能，实现灭火器器械日常扫码巡检管理、库存备品管理、故障维修清单、灭火器设备清单及维护档案等功能。

3. 消防水系统监测：24小时实时监测、提前设定好标准值，有问题可立即提醒处理，确保水系统正常运行。

4. 电瓶车热成像监测：升级视频热成像监控，当出现电瓶车充电异常情况时，系统将告警及时通知消控室管理员。

5. 控制柜状态监测：实时监控，了解水泵、风机的运行状况及时发现控制柜异常情况，实现远程云端巡查。

6.具体设备清单：见附件一。

## 三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后一个月内验收通过。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付合同金额的90%；项目验收合格一年后的一月内，付清剩余的合同金额。

售后服务：提供的软件、硬件应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师、陈老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年8月1日17时。项目咨询：王云，13566305774。

2、本次议标定于2022年8月2日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有一周内核酸检测阴性证明。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2022-7-29

## 附件一：具体设备清单：

1、平台软件功能需求

| 序号 | 功能应用 | 功能要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警系统监测预警与应急处置管理 | 1、支持消防火灾信息分析研判（火灾实时信息、火警分析图、异常分析图）； 2、支持列表方式展示设施设备情况详情（完好率、设备总数、异常设备数、正常设备数、故障设备数、屏蔽设备数）； 3、★支持一键远程查岗，对远程查岗历史记录信息的列表式展示（查岗类型、查岗位置、查岗人、查岗时间、应答时间、状态；） 4、支持查看维护过的设备CRT图纸。 |  |
| 2 | 消防水系统监测 | 1、★支持可视化仪表的方式显示各个水系统采集点位的在线状态、最近采集时间、当前值、报警次数，支持按日期查看设备采集值的历史曲线； 2、支持分楼层的方式显示水系统采集点位的状态统计信息；（正常数、异常数、离线数） 3、监测到水压、液位异常时，支持平台弹窗、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； |  |
| 3 | 灭火器全生命周期管理 | 1、★支持针对单位内灭火器进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，并配置二维码芯片，电脑端支持灭火器信息的批量导入；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持通过手持机扫描设备二维码可进行设备的数字巡查，所有巡查记录上传平台数据库，可通过平台查看巡查历史记录； 3、★平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒（需要提供有效系统截图或是相关证明文件）； 4、支持手机端进行灭火器的更换管理，当设备到期后，可通过APP扫描更换的新老设备二维码，进行设备更换登记； 5、支持手机端进行灭火器报废管理并可以图文信息上传报废的相关描述； 6、★支持移动端展示灭火器管理的相关数据统计（使用中灭火器数、需维护灭火器数、即将报废灭火器数、备用灭火器数）（需要提供有效系统截图或是相关证明文件）； 7、支持移动端对各状态灭火器的列表式详情查看；并可按楼层位置、设备型号、设备状态、维护状态进行检索查看； |  |
| 4 | 电动车热成像视频监控 | 1、支持展示热成像摄像头状态信息 2、支持通过打开摄像头页面查看热成像画面 3、支持展示热成像摄像头告警信息的统计 4、告警发生时，支持电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； |  |
| 5 | 控制柜状态联网及监测 | 1、支持展示控制柜监测设备的状态统计 2、支持展示控制柜监测设的告警信息统计 3、告警发生时，支持电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； |  |
| 6 | 维保单位联动功能 | 1、维保单位可以在平台中设置消技术防设施月度维保内容，可按月生成维保任务； 2、实际操作人员在实际现场操作时，可以通过APP录入图片、文字描述的方式录入实际的调试维保内容并上报。 |  |

2、平台硬件设备需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 供电模式：采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换 自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 信息采集：可通过RS232/485接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给管理平台 ★信息上传：可采用4G/以太网两种通讯方式向平台上传报警信息（需要提供产品说明书或实物照片） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 断电续存：具有历史记录功能，可记录最近上传的5000条报警信息，保存记录断电不丢失； 值班查岗：支持值班查岗功能 报警方式：声、光报警指示，语音指示 | 5 | 台 |  |
| 2 | 液位采集装置 | 电源电压：直流12~36V；采集精度：±0.5%FS@25℃；量程：0-5M；测量介质：油、水及其他与不锈钢兼容的介质 过载：全量程两倍；输出信号：4-20mA；电气连接：直接出线，线长不少于五米；电源接口：内置反相保护和过压保护 通讯方式：4G全网通 ★输入输出：4路模拟量输入、1路RS232/RS485接口（需要提供产品说明书或实物照片），支持信号线延长，低功耗，支持多级休眠和唤醒模式 工作温度：-35~+75℃；卡接口支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 ★要求具有电源、工作、连接、数据传输4种指示灯（需要提供相关证明文件）。 | 6 | 套 |  |
| 3 | 压力采集装置 | 电源电压：DC12~36V；采集精度：±2%FS@25℃；量程：0-1.6Mpa 测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容的介质 过载：全量程两倍；输出信号：4-20mA；螺纹接口：G1/2 电气连接：直接出线，线长不少于五米；电源接口：内置反相保护和过压保护；通讯方式：4G全网通 ★输入输出：4路模拟量输入、1路RS232/RS485接口（需要提供产品说明书或实物照片） 支持信号线延长；低功耗，支持多级休眠和唤醒模式；工作温度：-35~+75℃ ★要求具有电源、工作、连接、数据传输4种指示灯（需要提供相关证明文件）。 | 17 | 套 |  |
| 4 | 灭火器标签 | 材质：采用UL认可的优质PP制成，防火等级为94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好 耐温：-40-80℃ 使用方法：使用简单方便，直接对接即可 产品特点：安全防护、牢固、易锁 产品优点：安全可靠，绝缘性佳，不易老化，耐酸耐温耐腐蚀，韧性良好 | 1500 | 个 |  |
| 5 | 热成像摄像头 | 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 探测器类型：F2 分辨率：256 × 192 帧频：50 Hz: 25 fps 像元尺寸：12 μm 响应波段：8~14 μm NETD（噪声等效温差）：≤ 40 mk(@25 °C,F#=1.0) 最大图像尺寸：256 × 192 参照物大小：人: 1.8 m × 0.5 m，车辆: 1.4 m × 4.0 m 热成像镜头焦距：7 mm 10 mm 3 mm（可选） 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 测温范围：高增益挡位-20℃～150℃； 低增益挡位0℃～550℃； 测温精度：测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值） 传感器：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像分辨率：2688 × 1520 最低照度：0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 补光功能：最远可达30米 最大预览路数：20路 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP SD卡存储：1个内置SD卡卡槽 报警联动：支持联动白光报警、支持联动声音报警智能事件侦测：热成像通道（默认）：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 可见光通道：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 ★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式 136（需提供权威机构出具的检测报告） | 3 | 个 |  |
| 6 | 控制柜采集装置 | 通讯方式：4G全网通； ★具有复位按钮，支持将设备恢复到出厂设置。（需要提供相关证明文件） ★输入输出：4路继电器、4路模拟量、4路干（湿）节点检测。（需要提供相关证明文件）；支持信号线延长； ★具有电源、工作、网络、数据传输4种指示灯。（需要提供相关证明文件） | 8 | 台 |  |

附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (25分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（5分） 近3年（2019年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力、劳动安排合理性等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件采购需求的得20分，每一条带“★”要求的负偏离扣2分，其它每一条负偏离扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施方案设计的完整性、、先进性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(10分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期后的维护费用报价（10分） 根据各投标人的质保期满后维护费用进行评议。 |  |  |  |  |

签字：

.