宁波大学附属人民医院采购纯水机组院内议标公告

该项目是因宁波大学附属人民医院东院区建设需要，以医院内自来水为原水，由四层水机房经适当的水处理工艺流程处理后，通过输送管道向三层手术中心及产房提供满足用水要求的医用纯水,包括设备的设计、施工、安装、调试至验收合格、交付使用的一条龙“交钥匙”工程。

一、议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机组 | 1套 | 见附件1 | 20万元 |

二、要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照复印件；

1.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

1.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

1.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

1.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

1.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

1.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

1.10 售后服务方案、承诺及培训计划；

1.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年9月14日17时。

3、本次议标定于2022年9 月15 日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有72小时内核酸检测阴性证明。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四：商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后一月内或按院方要求提供。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2022-9-7

附件1:

（一）医用纯水系统设备组成表

| 手术中心纯水机 |  | 产水量：2000L/H 水质标准：WS310-2016医院消毒供应中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目清单 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 材质 |  |
|  | 一、预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原水泵 | 流量≥4.0m3/h，扬程≥30m，一开一备。 | 2 | 台 | 过流材质304SS |  |
| 2 | 机械过滤器 | 2162；有布水器、单套出水量应达到4T/H，需配手动应急阀组 | 1 | 套 | 玻璃钢 |  |
| 3 | 自动控制器 | 2850；自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于4T/H | 1 | 台 | 组合件 |  |
| 4 | 活性炭过滤器 | 2162；有布水器、单套出水量应达到4T/H，需配手动应急阀组 | 1 | 套 | 玻璃钢 |  |
| 5 | 自动控制器 | 2850；自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于4T/H | 1 | 台 | 组合件 |  |
| 6 | 软化过滤器 | 2162；有布水器、单套出水量应达到4T/H，需配手动应急阀组 | 1 | 套 | 食品级玻璃钢 |  |
| 7 | 自动控制器 | 2850；自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于4T/H | 1 | 台 | 组合件 |  |
| 8 | 盐箱 | 130L | 1 | 台 | PE |  |
| 9 | 精密过滤器 | 20英寸5芯（5μ）；单套出水量大于4T/H | 1 | 套 | 304SS |  |
| 10 | 进水控制阀 | 在线自动控制进水，DN40 | 1 | 套 | 电子产品 |  |
| 11 | 连接管阀件 | DN40-32 | 1 | 套 | 304SS |  |
| 12 | 配套仪表 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 |  |
|  | 二、反渗透系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机机架 | 一体化机架，壁厚≥2.0MM | 1 | 套 | 304方管 |  |
| 2 | 一级RO高压泵 | 流量≥4m3/h，扬程≥110m，立式多级泵 | 1 | 台 | 过流材质304SS |  |
| 3 | 一级反渗透膜壳 | 8040-1，承压300PSI以上、1芯 | 2 | 支 | 食品级玻璃钢 |  |
| 4 | 一级反渗透膜 | 8040，稳定脱盐率>97.5% | 2 | 支 | 复合PA |  |
| 5 | 纯水箱 | 1000L，304SS，含空气过滤器、可视液位管、紫外线杀菌器 | 1 | 台 | 304SS |  |
| 6 | 抑菌装置 | YY05型220V | 1 | 套 | 组合件 |  |
| 7 | 连接管阀件 | DN32 | 1 | 套 | 304SS |  |
| 8 | 压力仪表、压力保护装置、流量计等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 |  |
|  | 三、输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥3.0m3/h，扬程≥30m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS |  |
| 2 | 清洗用微孔过滤器 | 20英寸5芯、过滤精度0.1微米，筒体304SS，含滤芯 | 1 | 套 | 304SS |  |
| 3 | 连接管阀件 | DN32 | 1 | 套 | 304SS |  |
| 4 | 变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 |  |
|  | 四、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电导率仪 | 带表头0～2000μs/CM | 2 | 套 | 系统电子件 |  |
| 2 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 1 | 套 | 系统电子件 |  |
| 3 | PLC自控系统 | 满足水机自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 |  |
| 4 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 |  |
| 5 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，7寸、彩色显示 | 1 | 套 | 系统电子件 |  |
| 6 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 |  |
| 7 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 1 | 套 | 系统电子件 |  |
| 8 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 国标 |  |
|  | 五、输送管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN25，壁厚1.2mm | 428 | 米 | SUS304 |  |
| 2 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 26 | 套 | SUS304 |  |
| 3 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 174 | 套 | 角铁 |  |
|  | 一级清洗用水系统 | 2000L/H成套设备 | 1 | 套 | 总价 |  |
|  | 检验科 | 100L/H小单机 | 1 | 台 | 总价 |  |
|  |  |  |  |  | 共计 |  |

（二）、功能配置要求

| 系统名称 | 设备组成 | 相关技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 预处理系统 | 原水泵 | 数量两台。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，预处理和反渗透动力泵的过流材质304 不锈钢，动力泵必须采用一开一备设计，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。 |
|  | 全自动机械过滤器 | 数量一套，机械过滤器（配手动应急阀组）材质为玻璃钢，具有下料口。多介质过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，在正常工作时，单套产水量4M3/H，出水水质 SDI≤5。 |
|  | 全自动活性炭过滤器 | 数量一套，活性炭过滤器（配手动应急阀组）材质为玻璃钢，具有下料口。活性炭过滤器的内衬胶，进一步避免氯对玻璃钢 材料的腐蚀，在正常工作时，单套产水量4M3/H，出水水质 SDI≤5。余氯≤0.1PPM。 |
|  | ▲全自动软化器 | 数量一套，全自动软化器（配手动应急阀组）材质为玻璃钢，具有下料口。树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。在正常工作时，单套产水量4M3/H，出水水质 SDI≤5。 配备盐箱，数量一台，实现自动盐水反洗，反洗以时间参数设置来控制反冲洗周期。过滤器配套阀门及测控组件，阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：单罐进水，自动反冲联动，手动控制罐体填料更换，自动监测水压、流量等数据并采样，提供软化水盐箱自动补水吸盐装置相关技术性说明及医院使用证明文件。 |
|  | 精滤器 | 数量一只，过滤精度 5µm,罐体材质为 304，滤芯采用优质大流量滤芯。 |
| 反渗透装置 | 一体式反渗透主机，单套设计 | 纯水总产水量2M3/h，按单套设计，反渗透膜的配置组合科学完善，反渗透膜的使用寿命优异。 反渗透装置总产水量为2M3/H(25℃) ，回收率为 70%以上，脱盐率为 97%。该系统浓水侧配置自动控制的电磁阀，在反渗透运行前和停机后进行低压冲洗，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水。反渗透的压力膜组件选用玻璃钢管，该材质内壁不滋生细菌，防腐性好。 反渗透系统设置有就地直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参 数的就地仪表。系统还设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。反渗透产 水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。 反渗透每支压力膜管产水侧均设有取样口，方便取样。 |
|  | 清洗消毒装置 | 当膜元件膜面受给水污染时，除了可对装置进行化学清洗外，装置还采用 PLC 程序控制，每隔 2 小时自动对膜表面冲洗 5 分钟，可以有效防止膜面污染，延长系统化学清洗周期及膜使用寿命。清洗装置配备过滤器、水泵、控制阀门等功能实现所需设备。 |
|  | 配套阀门及测控组件 | 阀门要求选用过流材质不低于 304 不锈钢的阀门。控制实现：单体进水控制，故障部件在线快速更换，纯水及浓水的水质、水压、电导、流量、产水效率等参数监测。 |
|  | 纯水箱 | 数量1只，1.0T,材质为304材质不锈钢，内壁抛光并钝化处理，通气口上安装有 0.22µm 疏水性空气过滤器，并采用上、下封头型，万向旋转喷嘴、液位管、 能化学消毒；纯水箱须有Ф600 以上的清洗人孔。 |
| 控制系统 |  | 本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组独立控制，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于 48 小时运行记录。 提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于 5 级）的用户权限管理，确保系统 安全。 本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。 |
| 输送系统 | 纯水泵 | 根据供水的要求，设置单管路输送方式，配置 2 套过流材质为 304的纯水输送泵（一开一备），均采用变频控制方式，流量不低于用水量。 |
|  | 微孔过滤器 | 容器材质 304材质不锈钢，滤芯绝对孔径 0.22μ去除菌尸的同时，去除致热原保证出水水质安全使用。 |
|  | 连接管阀件 | 连接管路材质 304材质不锈钢。 |
| 管件阀门 | 管件 | 机房原水至反渗透产水前要求使用 304 材质不锈钢管，焊接连接；反渗透产品水至各用水点止使用304卫生级不锈钢管，卡压连接，不允许焊接。质量符合 GB/19228.1-2003、GB/19228.2-2003、 GB/19228.3-2003 标准，要求选用建设部推荐品牌产品。 |
|  | 阀门 | 反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO 系 统）为电动蝶阀。 |

附件2：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标设备销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （40分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置功能适用性、完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置功能适用性及完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（25分） | 根据具体施工服务方案的科学性、可行性及工期情况进行评定，满分10分。 |
|  | 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |