宁波大学附属人民医院螺杆空压机维保院内议标公告

- 品目：

| 项目名称 | 最高限价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 医院螺杆空压机维保 | 22900元/年 | 合同期一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。 |

二、项目概况：宁波大学附属人民医院住院部地下室正压机房内2台博莱特螺杆空压机、2台阿特拉斯冷干机；23层、H层热交换机房无油式空压机各1台，以上设备需进行日常维护保养。

三、维保要求：

1、检测空压机主机及电机轴承温度是否正常，如有异常应及时排除故障。

2、检查整机是否有震动，发现异常及时调整。

3、对电机电压、电流查看是否运行正常，如有异常及时排除故障。

4、检查电机轴承的润滑脂是否皂化变质，如有异常及时修复，定期对电机轴承加油。

5、查看压力表是否正常（正常值0.6-0.8Mpa）。

6、对油位镜进行观察，油位低时应及时加油到正常油位，注加或更换螺杆机专用油。

7、检查油温是否正常，空压机运行油温正常值（80-85）摄氏度，超过100摄氏度时，空压机油会碳化结焦，对主机会造成轴承咬死，正常维护应每3000小时更换一次螺杆机油。

8、对油过滤器检测清理，主要是过滤吸气中的粉尘和固体颗粒，防止进入主机损坏主机正常使用寿命。

9、油气分离检测，作用是把排气中的油气过滤，如过滤失效会造成螺杆机直接喷油。

10、对管道过滤器滤芯检测，主要对管道中的油、气、水进行过滤，防止油水进入管道影响各使用科室设备正常运行或损坏。

11、机组清洁：包括机箱内、外清洁和电机、机头、风扇、冷却器清洁，保养后提交相应的状态报告。

12、每年常规保养包括：机油、滤芯等耗材更换，泵体维护，保养后提交年度保养报告和相关照片。

13、对于保养范围内的产品出现问题和故障时，供方须在1小时内到达现场。每迟到30分钟，扣服务费200元/次。故障12小时内无法排除，需要有权请第三方维修，所需费用在服务费中扣除。以上日常检查为每两个月一次，要求每次检查、保养和维修后提交记录表格，并需主管人员签字确认。

14、中标人在作业过程中需做好人身安全防护和用火安全等事项，由此造成的人身伤亡，火灾事故或其他安全责任事故及财产损失，由中标人承担全部责任和费用。

四、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

六、商务条款：

服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：合同签订后6个月支付首次维保费用，余款在第二次保养结束后7日内付清。

七、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
八、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年4月17日17时。项目咨询：郑科，13957894013。

2、本次议标定于2023年4月18日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2023-4-12

附件一：报价单

1、常规保养费用清单：

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油过滤器 | 德国MANN | W962 | 2只 |  |  | 1次/年 |
| 螺杆机油 | 半合成油 | PL-R46 （17升/桶） | 2桶 |  |  | 1次/年 |
| 油气分离器 | 德国MANN | LB1110212 | 2只 |  |  | 1次/年 |
| 空气滤芯 | 国产 | 220*120 | 2只 |  |  | 1次/年 |
| 管道过滤器滤芯 | 美国汉克森 | E5-E7-E9-003 | 10支 |  |  | 2次/年 |
| 服务费 |  |  | 1年 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、提供空压机、冷干机其他配件报价（不计入年服务费用总价）

空压机

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 单位 | 单价(元) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制系统 | 斯耐德 | 套 |  |  |
| 2 | 电脑板 | PLT-100 | 套 |  |  |
| 3 | 冷却器 | 3立方 | 只 |  |  |
| 4 | 主机 | GHH3立方 | 套 |  |  |
| 5 | 皮带 | XPA-1700 | 组 |  |  |
| 6 | 进气阀 | AIV50B | 只 |  |  |
| 7 | 最小压力阀 | MPV25 | 只 |  |  |
| 8 | 电磁阀 | 三位三通7.4W012S | 只 |  |  |
| 9 | 温度探头 | 通用 | 只 |  |  |
| 10 | 安全阀 | 3/4 | 只 |  |  |
| 11 | 单向阀 | CV-02 | 只 |  |  |
| 12 | 电动机 | 22KW | 套 |  |  |
| 13 | 电机线圈 | 1KW | 圈 |  |  |
| 14 | 轴封 | SKF | 套 |  |  |
| 15 | 轴套 | SKF | 套 |  |  |
| 16 | 压力传感器 | 通用 | 只 |  |  |

冷干机

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 单位 | 单价(元) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟里昂 | R410A | 公斤 |  |  |
| 2 | 风机 | 90W | 只 |  |  |
| 3 | 压缩机 | ASG125CV-A5ET | 只 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | S520 | 只 |  |  |

附件二：项目评分表：

| 评标项目 |  | 评分内容和标准（精确到小数点后一位数） | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） |  | 报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30×100%(精确到小数点后二位)。 投标报价高于本项目预算，将作无效标处理。 |  |  |  |
| 技术商务标（70分） | 供应商资质与专业实力（15分） | 根据供应商在本行业内的专业能力 、人员实力、服务能力、公司经营情况等进行综合评议，最高得15分。 |  |  |  |
|  | 业绩 (5分) | 2020年1月供应商承接过的类似项目业绩的，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件或费用清单复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |
|  | 服务方案（50分） | 1）实施方案（25分）：根据供应商提供的项目实施方案科学性、合理性、便捷性进行综合评议，最高得25分。 |  |  |  |
|  |  | 2）售后服务（25分）根据供应商提供的其他配件质保年限和供货价格以及售后服务承诺进行评议，最高得25分。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |