宁波大学附属人民医院

实验室生物安全在线数智监管项目院内议标再次公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室生物安全在线数智监管项目 | 1项 | 完成宁波大学附属人民医院的HIV实验室、微生物实验室、结核病实验室的生物安全在线数智监管项目建设，构建生物安全实验室备案、生物样本运输、实验活动、实验室安全检查及意外事件应对处置的全链条闭环管理。 | 10.85万元 |

二、项目概况

根据《浙江省卫生健康委办公室关于进一步加强病原微生物实验室生物安全管理工作的通知》的工作要求，为进一步贯彻落实《生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规要求，加快建立实验室生物安全精密智控机制，加强病原微生物实验室生物安全管理工作，提升实验室生物安全治理体系和治理能力。

三、设备清单

| 名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| AI摄像头（含AI算法） | 详见附件技术指标 | 3台 |
| 16T生安眼终端（含AI算法） | 详见附件技术指标 | 1台 |
| 人脸识别门禁 | 详见附件技术指标 | 4台 |
| 多合一环境监测 | 详见附件技术指标 | 2台 |
| 8口交换机 | 详见附件技术指标 | 3台 |
| 安全网关 | 详见附件技术指标 | 1台 |
| 数据平台 | 详见附件技术指标 | 1项 |
| 集成服务 | 详见附件集成服务 | 1项 |

四、投标要求：

（一）投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目不接受联合体。

（二）参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

（1）营业执照及相关资质证明复印件；

（2）相关品牌产品代理授权书（复印件）；

（3）投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

（4）产品质量保证书、廉洁承诺书；

（5）投标一览表及投标报价表；

（6）同类项目业绩（提供合同复印件）；

（7）售后服务承诺及培训计划；

（8）所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

（1）请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年4月18日17时。

（2）本次议标定于2023年4月19日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

（3）我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

（1）交货方式：按院方实际需要供货。

（2）交货时间：中标后30天内。

（3）付款方式：项目验收合格后3个月内。

（4）售后服务：设备应有2年及以上的原厂质保期。

（5）技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2023年4月12日

附件：技术指标及项目要求

# 一、技术指标

## 1、AI摄像头（含AI算法）技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 感光面尺寸 | 1/2.7及以上。 |
| 图像尺寸 | 5MP 2560(H)*1920(V)及以上。 |
| 镜头视角 | W端 ≥水平95°； T端 ≤水平33°。 |
| 处理器 | 内置CPU、GPU、NPU一体化芯片。 |
| 镜头 | 500W变焦镜头，2.8mm-12mm。 |
| 补光 | 支持红外补光识别100米距离目标。 |
| 电源 | DC12V、PoE(IEEE 802.3af)。 |
| 内存 | DDR4 1.0GB或以上。 |
| 智能编码 | 在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%（需提供第三方权威机构出具的检验检测报告）。 |
| 最低照度 | 彩色:0.0002Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0001Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启)（需提供第三方权威机构出具的检验检测报告）。 |
| 外部接口 | SD接口支持最大容量提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡。 |
| 音频输入接口 | 支持(1路LINE IN或1路外置MIC)。 |
| 音频输出接口 | 支持(1路LINE OUT)。 |
| RS485接口 | 支持1个半双工RS485接口。 |
| 开关量接口 | 支持2路输入/1路输出。 |
| 以太网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 |
| 通信协议 | 支持GB/T 28181(2011，2016协议规格),SDK(私有协议),Rest API(私有协议),GA/T 1400。 |
| 防护等级 | 防护等级IP67或以上。 |
| 多算法切换 | 支持4种算法切换运行。 |
| 行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测。 |
| 目标检测 | 目标检测,目标属性检测,目标识别。 |
| 设备防入侵检测 | 具有防入侵检测联动告警设置选项，具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 |
| 设备安全启动功能 | 设备支持安全启动设置选项，具有在启动过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 |
| 医护穿戴检测 | 设备支持内嵌医护穿戴检测智能算法，监测医护人员的穿戴是否符合医护穿戴要求，未规范穿戴医护服、医护帽、口罩等防护装备时发出提示。 |
|  | 可设置多个防区，支持至少16个防区的设置，支持多边形防区设置，多边形防区可设置至少32个边。 |
|  | 算法不受光线、水雾、灰尘、阴影、摄像机抖动影响，检测率（召回率）97%+，平均每天每百路视频的误报次数不超过10次。 |

## 2、16T生安眼终端（含AI算法）技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -10℃～55℃。 |
| 存储温度 | -20℃～60℃。 |
| 湿度 | 10%～90%RH（无结冰、无凝露）。 |
| 供电电压 | AC220V±10%(50HZ±5%)。 |
| 屏幕 | ≥10英寸工业级屏幕，具备实时显示实验室人员进出统计功能，可对环境监测、设备设施、人员违规、风险管控进行实时预警展示，支持对实验室视频监管区域进行实时视频预览并支持不同监管区域的一键切换。（需提供不少于3张的体现产品功能的实际应用图片）。 |
| 设备重启时间 | ≤120S。 |
| 主板 | 专业工业主板。 |
| CPU | 主频≥3.0GHz 睿频≥4.3 GHz。 |
| 内存 | ≥32G。 |
| 储存 | ≥256G固态硬盘；≥1T企业级存储RAID1配置。 |
| 网络 | 2个千兆网卡，1个WAN口、3个LAN口。 |
| 网络录像模块 | ≥16T企业级硬盘；支持≥4路网络录像机接入，支持H265编码。 |
| 视频分析AI模块 | 支持防护服、面罩、手套、护目镜、口罩算法，可对违规行为进行AI识别预警。 |
| AI准确率 | AI准确率90%以上，异常告警错误率5%以下 。 |
| ▲检测任务 | 支持≥4路检测任务。 |
| 功耗 | ≤600W。 |
| 可靠性 | 具备7*24小时工作可靠性，年故障时间小于0.5天。 |
| 开箱监测 | 具备双人双锁，开箱监测功能模块；未经授权的开箱行为自动形成告警信息（需提供不少于5张的体现产品功能的实际应用图片）。 |
| 系统自检 | 具备自动检测硬件状态、各接入设备状态和各监控组件情况的功能。（需提供不少于2张的体现产品功能的实际应用图片）。 |
| 机箱状态监控 | 监管终端内置霍尔传感器、陀螺仪、温湿度传感器和控制单元，实时监测机箱闭合状态、机箱倾斜角度和温湿度等环境参数。 |
| 信息展示 | 监管系统首页显示最新的门禁解锁记录、最新AI告警信息和最近5条环境告警信息。 |
| 环境安全监控 | 具备显示实时环境信息和待处理的环境告警功能。 |
| 环境状态 | 展示实时环境参数，具有“正常”、“异常”和“离线”三种状态展示功能；可按照测点名称对环境信息进行模糊查询；支持查看不同时间段的数据曲线；支持异常数据记录导出至表格或打印。 |
| 环境告警 | 环境数值超过测点规定数值时，产生环境告警记录。异常告警列表显示所有未处理的环境告警信息。可按照设备编码对环境告警记录进行模糊搜索。 |
| 门禁出入记录 | 显示实验室所有房间的门禁解锁记录，可按照发生时间、验证结果、进出方向、设备sn、人员姓名、人员编码和房间名称对记录列表进行模糊搜索。支持门禁记录导出至表格或打印。 |
| 门禁人员权限 | 可按照人员编号和人员姓名对人员列表进行模糊搜索，支持人员信息导出至表格或打印；支持对列表中的人员从其所在房间的所有门禁设备上进行删除。该功能需提供不少于3张的体现产品功能的实际应用图片。 |
| AI视频监控 | 实时监控显示所有检测任务的实时画面，支持切换实时画面的排列方式； |
| AI监控异常列表 | 显示所有不符合检测任务标准的异常情况，可按照发生时间、房间名称和报警行为对异常列表进行模糊搜索（需提供不少于3张的体现产品功能的实际应用图片）。 |
| 设备管理 | 具备对门禁设备、环境一体机设备、NVR设备和AI盒子设备的添加、修改、删除功能；可按照设备编号和设备名称对设备列表进行模糊搜索（需提供不少于3张的体现产品功能的实际应用图片）。 |
| 系统管理 | 可对实验室内房间进行规划；可对房间内的测点进行添加、修改和删除操作；可查看生安眼系统平台端为终端分配的实验室信息。 |

## 3、人脸识别门禁技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 可视对讲 | 可视对讲；配置一键呼叫室内机或管理机。 |
| 视频预览 | 支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264。 |
| 口罩检测 | 支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制。 |
| 认证结果显示 | 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。 |
| 认证结果语音 | 集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，具备认证成功和认证失败的语音播报功能。 |
| 外接安全模块 | 支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开。 |
| 读卡器模式 | 支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用。 |
| WEB管理 | 支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统。 |
| 屏幕参数 | ≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率600*1024。 |
| 摄像头参数 | ≥200万双目摄像头。 |
| 认证方式 | 支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块。 |
| 人脸识别 | 采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 |
| 存储容量 | 本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录。 |
| 硬件接口 | LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1。 |
| 使用环境 | 室内外环境。 |
| 工作电压 | DC12V~24V/2A。 |
| 密封性 | IP65或以上。 |

## 4、多合一环境监测技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 监测功能 | 监测环境温度、湿度、噪音、气压。 |
| 温度监测 | 范围-40 ~ 60℃，精度±0.5℃。 |
| 湿度监测 | 范围 0 ~ 99%RH，精度±3%。 |
| 噪音监测 | 范围30~130db ，精度±0.5db。 |
| 气压监测 | 范围 200~1200hPa，精度 ±0.1%。 |
| 信号输出 | TCP/IP。 |
| 电源输入 | DC 12~24V。 |
| 电流消耗 | 峰值≤600mA。 |
| 屏幕尺寸 | ≥2.8寸TFT彩屏。 |
| 密封性 | IP21或以上。 |

## 5、8口交换机技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 交换容量≥52Gbps，转发率≥38.7Mpps。 |
|  | 8个10/100/1000Base-T电口，（支持POE+,POE输出≥370W，单端口≥30W）。 MAC16K，支持端口防雷6KV。 |
|  | 支持4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联等功能）；双风扇设计； |

## 6、安全网关技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 采用高性能多核硬件平台和自主安全操作系统。 |
|  | ≥5个千兆电口，≥1个千兆COMBO口。 |
| 基础性能 | 最大吞吐量≥200M；最大并发会话数≥20万；每秒新建会话数≥5000。 |
| 工作模式 | 支持透明、路由、旁路等工作模式。 |
| NAT | 支持IPv4/IPv6源NAT、目的NAT、静态NAT；支持跨协议NAT转换：NAT64、NAT46，具备IVI、嵌入地址、地址池三种转换形式。 |
| 路由 | 支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议；支持RIP、OSPF等动态路由协议；支持基于入接口、源/目的地址、用户、服务、应用、时间等多元组策略路由。 |
| 一体化策略 | 支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能；（需提供产品功能截图）。 |
| 流量镜像 | 支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 |
| 用户策略 | 支持基于IPv4/IPv6的用户识别、认证和绑定，提供跨3层IP和MAC地址的绑定功能，可手动导入或导出；支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。 |
| 入侵防御 | 内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式（需提供产品功能截图）。 |
| 病毒防护 | 支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒；支持实时病毒连接阻断，病毒事件日志记录。 |
| 风险扫描 | 支持扫描IP网段常用端口或自定义端口，并将扫描结果同步至资产列表；支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 |
| 应用识别 | 具备对应用程序的识别和控制能力，产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新；支持自定义应用，可基于协议、端口、IP、域名等维度定义应用（需提供产品功能截图）。 |
| 流量控制 | 支持流量基于用户、ip地址、时间、服务以及应用等维度的线路带宽限制与保障策略；支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 |
| 资产管理 | 支持对IPv4/IPv6资产进行手动添加、扫描发现和流量自学习，支持资产信息列表的导入导出。 |

## 7、数据平台技术指标

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 实验室设立单位数据管控平台，主要内容包括建设数据平台对实验室内智能设备进行数据提取、数据分析及数据处理，并实现多业务系统的可视化展示。主要包括生物安全评价，实时视频监管，生物安全实验室备案及活动，人员进出统计，环境监测预警，设施设备预警，行为违规预警，样本运输预警，问题汇总及分析等功能。 |
| ▲服务及维保 | 中标商提供2年软件免费维护服务。在软件免费维护期间，中标商应进行软件版本的免费升级。 |

# 二、项目要求

1、项目建设周期：合同签订后30个自然日内完成。

2、投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加设备或部件。

3、投标人必须做出无推诿承诺：如在项目实施时发现设备清单填报的软硬件出现缺项或种类、数量不足时，由供应商自行弥补，以保证系统正常运行。设备清单之外新增补的软硬件必须为原厂正品，具有合法许可，用户不承担任何相关责任。

4、提交详细的配置清单，同时承诺在系统集成期间，用户可以以投标价格追加货物。

5、投标人必须承诺招标技术参数中主要核心设备满足性能和参数要求，并已通过浙江省卫健委生安在线平台兼容测试。

6、提交完整的设计方案，方案包括但不限于拓扑示意图、建设依据、方案选型、产品说明、运维保障、售后服务等。

7、提供详细的产品培训及技术文档，包括覆盖网络及安全设备的日常操作及管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

附件：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (25分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2020年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力、劳动安排合理性等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品品牌及技术参数是否满足招标文件采购需求综合评议。最高20分，每一条带“▲”要求的负偏离扣2分，其它每一条负偏离扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施方案设计的完整性、、先进性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(12分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期后的维护费用报价（10分） 根据各投标人的质保期满后维护费用进行评议。 |  |  |  |  |