宁波大学附属人民医院

主备机房光纤链路改造项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主备机房光纤链路改造项目 | 1项 | 6.5万元 |

二、项目概况

为推进西院区一期改扩建工程，需要拆除当前门诊楼到住院楼的主干线路管道，该管道涉及到通信、网络和监控。为了保障医院业务的正常运行，需要对这条主干线路进行迁移。

三、项目需求：见附件一。

四、投标要求：

（一）投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目不接受联合体。

（二）参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

（1）营业执照及相关资质证明复印件；

（2）投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

（3）质量保证书、廉洁承诺书；

（4）投标一览表及投标报价表；

（5）同类项目业绩（提供合同复印件）；

（6）售后服务承诺；

（7）所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

（1）请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979，项目咨询：孔老师，13566560075、周老师，15958804958。报名截止时间2024年4月22日11时。

（2）本次议标定于2024年4月22日14时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

（3）我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

（1）交货时间：中标后7天内。

（2）付款方式：项目验收合格后3个月内。

（3）售后服务：应有3年及以上的质保期。

（4）技术支持：中标商应提供质保期内的技术支持和服务。

宁波大学附属人民医院

2024年4月18日

附件一：项目要求：

（一）、项目需求明细：

1光纤链路改造部分

1.1门诊7楼主机房至住院部2楼备机房单模光纤布设

新增一条48芯单模光纤线路，全长450米，需配置：

- 配套48芯LC接口单模配线架；

- 相应的单模尾纤；

- 相应的双工耦合器；

- 全套管线辅材以确保光纤的安全布设与保护；

- 提供专业的光纤熔接服务以保证光纤连接质量。

1.2门诊7楼主机房至住院部2楼备机房万兆多模光纤布设

同样部署一条72芯万兆多模光纤线路，长度同样为450米，需配置：

- 配套72芯LC接口万兆多模配线架；

- 相应的多模尾纤；

- 相应的双工耦合器；

- 管线辅材及相关熔接服务。

2监控室光纤布设

住院部1楼监控室布设二条4芯单模光纤线路，一条到门诊1楼弱电间，另外一条到门诊4楼弱电间，总长度为1000米，需配置：

- 两套LC接口单模配线架；

- 相应的单模尾纤；

- 相应的双工耦合器；

- 全套管线辅材及光纤熔接服务。

（二）、项目实施与验收标准

1链路割接与测试

光纤链路施工完毕后，需按照预定计划对机房网络及新布设的光缆线路进行割接操作，确保原有业务在割接过程中的连续性和稳定性。割接完成后，进行网络性能测试和链路损耗测试，确认所有链路均达到使用要求。

2跳线更换与标签更新

对于涉及到改造的光纤跳线进行统一更换，确保新跳线的质量和兼容性。所有新的光纤跳线均需清晰标注并更新跳线标签，以便于后期的运维管理和故障排查。

（三）、工期要求与质量保障

本项目须在指定时间内完成，确保医院业务的正常运营不受影响。同时，所有光纤产品和施工工艺必须符合相关行业标准和规范，提供质保期内的技术支持和服务。

附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (25分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2021年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(15分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力等进行综合评议。最高15分。 |  |  |  |  |
| 4 | 材料质量（15分） 供应商所用材料品牌质量等综合评议。最高15分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(30分) 根据供应商对本项目的实施方案合理性，工作时间进度计划、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。最高30分。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(12分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案进行综合评议。最高12分。 |  |  |  |  |