宁波大学附属人民医院中央空调系统、水处理系统维保项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调系统、水处理系统维保项目 | 1项 | 15万元 (包含维保人工费、易耗品费用)（常用配件费用招标方支付） |

二、项目要求：

1、本项目包含本部院区冷水机组、风冷热泵机组维保和东院区冷水机组、冷冻水水处理维保。

2、本部院区冷水机组、风冷热泵机组中标人（每月一次）派员与招标方操作人员一起共同对机组进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告一份；（每月保养具体工作内容见附件）

3、东院区冷水机组中标人（运行期间每月一次）派员与招标方操作人员一起共同对机组进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告一份；（运行期间每月保养具体工作内容见附件）

4、合同期内，中标人对本部院区和东院区机组进行一次全面检查及年度保养，同时进行系统合格的冷凝器清洗、机组油漆及保温修复并提交年度保养报告一份；（年度保养具体工作内容见附件）

5、应急维修：机组一旦发生故障，中标人在接到招标方电话通知后2小时内到场维修，24小时排除故障，针对故障原因进行调整处理,不再另计维修费；

6、中标人工作人员在招标方现场工作期间应严格做好安全防范措施，如中标人人员在维护保养中违反操作规定造成人员伤亡事故或现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标人负责。

7、合同期内，中标人需对本部院区免费更换一台离心冷水机组冷冻油、油过滤器；另外一台离心冷水机组油过滤器易耗品；四台风冷热泵机组需更换一次冷冻油、油过滤器、干燥过滤器易耗品（易耗品费用报价见附件）。

8、合同期内，中标人需对东院区免费更换一台离心冷水机组冷冻油、外置油过滤器、过滤器和油回收过滤器易耗品（易耗品费用报价见附件）。

9、合同期内，中标人对东院区中央空调冷冻水水处理清洗维保。

三、投标人要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需的资质和服务能力。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、企业营业执照复印件；

2、该行业国家规定必备的资质、资格证明；

3、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

4、提供维修人员的相应资质证明及身份证复印件加盖投标人公章）；

5、提供项目一览表及报价表；

6、提供该项目常用维修配件品牌及报价；

7、同类项目业绩，提供合同复印件；

8、提供该项目现场情况了解、分析及项目的实施方案；现场情况了解联系人：郑老师，联系电话：13957894013。

9、本项目不接受联合体报名；

10、所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年5月7日17时。

2、本次议标定于2024年5月8日上午9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

服务期限：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：半年结算一次，合同签订日起半年内支付合同总价的50%，合同到期后一月内支付剩余50%维保费。

宁波大学附属人民医院

2024-4-30

评分表：

| 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术 分（80分） | 资质和人员配备情况 （12分） | 1.投标人具有中国设备维修安装企业能力等级证书得2分；2.本项目负责人具有相关专业中级等级证书得2分、高级及以上等级证书得4分；3.本项目投入的维护人员具有特种作业上岗证（制冷工证和电工证）每人得2分，本项最高得6分 |
|  | 项目现场情况了解及分析 （10分） | 针对本项目的所有设备现场实际情况的了解、分析等进行综合评议（最高10分） |
|  | 维保整体方案（20分） | 根据投标人提供的本项目维护方案进行评议。要求计划制定详细、针对性强、科学合理、安全文明措施有力、服务方案优化。（最高20分）。 |
|  | 管理方案 （8分） | 根据投标人提供的管理方案的可行性、创新性、高效性等进行评议。（最高8分）。 |
|  | 备品备件保障（5分） | 根据投标人针对本项目的备品备件及耗材资源的储备情况及保障措施进行评议。（最高5分）。 |
|  | 维护专业设备（5分） | 根据投标人拟投入到本项目中的检测工具的先进行、适用性、易操作性、全面性等进行评议。（最高5分）。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议及常用零配件报价合理性进行评议。（最高5分）。 |
|  | 服务时效性 （10分） | 根据投标人的服务及时性（包括服务响应时间、服务点分布、服务人员配置等情况），由评委综合评议打分。（最高10分） |
|  | 项目业绩 （5分） | 投标人自2021年1月1日以来，承担过三级医院中央空调主机维保类似项目的业绩，每个得1分，最高5分； 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 价格分 （20分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |

附件：

一、本部院区和东院区机组维保清单报价

- 设备品牌型号、维修保养人工费

| 序号 | 设备品牌型号 | 费用类型 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 年期 | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特灵CVGF650 | 保养人工费 | 2 | 台 |  | 1 |  | 本部院区住院部 |
| 2 | 特灵RTXA212 | 保养人工费 | 4 | 台 |  | 1 |  | 本部院区门诊部 |
| 3 | 开利19XR | 保养人工费 | 3 | 台 |  | 1 |  | 东部院区 |
| 4 | 冷冻水系统 | 水处理维保费 | 1 | 项 |  | 1 |  | 东部院区 |
| 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备维保中易耗品费用

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心冷水机组冷冻油 | OIL00049 | 3桶（5加仑/桶） |  |  | 本部院区住院部 |
| 2 | 离心冷水机组油过滤器 | FLR01917 | 2个 |  |  | 本部院区住院部 |
| 3 | 风冷热泵机组冷冻油 | OIL00025E | 8桶（10L/桶） |  |  | 本部院区门诊部 |
| 4 | 风冷热泵机组油过滤器 | FLR01353 | 8个 |  |  | 本部院区门诊部 |
| 5 | 风冷热泵机组干燥过滤器 | H48 | 16个 |  |  | 本部院区门诊部 |
| 6 | 离心冷水机组冷冻油 | PP23Z103005C | 2桶（5加仑/桶） |  |  | 东部院区 |
| 7 | 离心冷水机组外置过滤器 | 02XR05009501 | 1个 |  |  | 东部院区 |
| 8 | 离心冷水机组过滤器 | KH45LE120 | 1个 |  |  | 东部院区 |
| 9 | 离心冷水机组油回收过滤器 | KH42ME060 | 1个 |  |  | 东部院区 |
| 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |

（三）常用零配件设备型号、供货单价金额（报价作参考）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部院区住院部离心冷水机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水温温度传感器 | SEN02133 | 个 |  |  |  |
| 2 | 压缩机电加热器 | ELM08119 | 个 |  |  |  |
| 3 | 水流量开关 | 江森 | 个 |  |  |  |
| 4 | 1A1控制电源供电模块 | BRD02102 | 块 |  |  |  |
| 5 | 1A14TRACER通讯模块 | BRD02914 | 块 |  |  |  |
| 6 | 1A4高电压输出模块 | BRD02944 | 块 |  |  |  |
| 7 | 1A5系统模块 | BRD02945 | 块 |  |  |  |
| 8 | 1A6系统模块 | BRD02946 | 块 |  |  |  |
| 9 | 1A13输出模块 | BRD02913 | 块 |  |  |  |
| 10 | 2A3启动柜供电单元 | BRD02943 | 块 |  |  |  |
| 11 | 1A1控制显示模块 | MOD02092 | 块 |  |  |  |
| 12 | 2A1启动模块 | BRD02950 | 块 |  |  |  |
| 13 | 冷媒R134A | 巨化 | KG |  |  |  |
| 本部院区门诊部风冷热泵机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 加热载电磁阀 | COL04723 | 个 |  |  |  |
| 15 | 油加热器 | HTR01618 | 根 |  |  |  |
| 16 | 显示模块 | MOD01190 | 块 |  |  |  |
| 17 | 冷水机模块 | MOD00693 | 块 |  |  |  |
| 18 | 膨胀阀模块 | MOD01007 | 块 |  |  |  |
| 19 | 冷媒压力传感器 | TDR00354 | 个 |  |  |  |
| 20 | 进出水温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |  |
| 21 | 吸气温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |  |
| 22 | 低压开关 | SWT01715 | 个 |  |  |  |
| 23 | 高压开关 | SWT01937 | 个 |  |  |  |
| 24 | 风机电机重绕 | 绕制 | 次 |  |  |  |
| 25 | 油压差开关 | SWT01896 | 个 |  |  |  |
| 26 | R22冷媒（22.7KG/桶） | 巨化 | 桶 |  |  |  |
| 东院区离心冷水机组常用配件如下 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 压力传感器 | HK05YZ007 | 只 |  |  |  |
| 28 | 温度传感器 | HH79NZ032 | 只 |  |  |  |
| 29 | 油泵接触器 | HN53HC023 | 只 |  |  |  |
| 30 | 导叶执行机构 | HF26BB030 | 套 |  |  |  |
| 31 | ICVC | CEPL130445 | 块 |  |  |  |
| 32 | ISM | CEPL13025907R | 块 |  |  |  |
| 33 | CCM | CESO130038 | 块 |  |  |  |
| 34 | 接触器（油加热） | HN53CC024 | 只 |  |  |  |
| 35 | 安全阀 | EB51FZ301G | 只 |  |  |  |
| 36 | 绝缘端子（进口） | 02XB05003001 | 只 |  |  |  |
| 37 | 链齿轮 | 02XR05009201 | 只 |  |  |  |
| 38 | 节流阀组件 | 09XR040053043 | 只 |  |  |  |
| 39 | 密闭水缓蚀剂 |  | KG |  |  |  |
| 40 | 非氧化性杀菌剂 |  | KG |  |  |  |

二、空调机组维护保养检查内容

（一）“特灵” CVGF离心冷水机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、机组每个月常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表

- 运转主机，检查及报告其操作状况

C、机组年度保养服务项目

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 进行机械清洗。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况

（二）风冷机组保养检查内容程序

“特灵”RTXA风冷热泵机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、机组每个月常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测风及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表

- 运转主机，检查及报告其操作状况

C、年度保养服务项目

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冰水温度传感器

- 检测及调整冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测风及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 进行机械清洗翅片。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况

（三）开利19XR离心式冷水机组保养工序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、年度保养服务项目

- 排出润滑油油槽中的润滑油；

- 更换油过滤器；

- 更换润滑油；

- 检查油回路，更换回油过滤器；

- 检查油回路，更换引射过滤器；

- 检查冷却回路，更换过滤器；

- 检查变频冷却回路，更换变频器冷却过滤器（仅适用于机载变频柜）；

- 检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- 检查导叶执行机构工作情况；

- 检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- 按需更新或者升级ICVC控制程序；

- 通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

- 通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

- 通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

- 检查并校正压力传感器的准确性；

- 进行自动控制测试：

  - 电脑模块测试；

  - 各压力和温度传感器；

  - 油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

  - 导叶/扩压墙启闭测试及校正；

  - 数字量输出测试。

- 如情况许可，机组进行试运行；

- 机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- 提供机组年度保养报告。

C、机组运行期间常规保养

- 检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- 检查机组的各设定点是否准确；

- 检查压缩机润滑油的油位及颜色；

- 检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）；

- 检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

- 检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- 检查机组供电电压；

- 检查机组参数设定；

- 检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- 进行自动控制测试：

  - 电脑模块测试；

  - 各压力和温度传感器；

  - 油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

  - 导叶/扩压墙启闭测试及校正；

  - 数字量输出测试。

- 对历史报警记录进行分析并作相应处理；

- 检查机组是否有异常噪音及震动；

- 检查冷却水、冷冻水温度ICVC显示与实际进出水温度是否符合；

- 检查冷却水、冷冻水压力ICVC显示与实际进出水压力是否符合；

- 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

- 检查压缩机电机实际电流并与ICVC显示电流进行比较，是否正常；

- 检查导叶执行机构工作情况；

- 检查电机冷却工作情况；

- 如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

- 如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- 提供机组定期巡检报告。

（四）冷冻水水质处理维保要求

1、腐蚀控制

对冷冻水使用密闭水缓蚀剂作为系统缓蚀处理，密闭水缓蚀剂缓蚀原理为药剂与金属发生氧化反应，在金属表面形成一层薄氧化膜，阻止水中各种离子与金属的接触，从而达到缓蚀的目的。

2、微生物控制

对冷冻水采用非氧化性杀菌剂对系统进行杀菌处理。

由于冷冻水系统属于密闭系统，因此系统水不会蒸发导致系统浓缩倍数上升，也不存在外界环境污染泥沙等现象，因此不存在结垢隐患和倾向，故只需控制腐蚀和微生物问题即可。

冷冻水分析项目及控制指标

| 项 目 | 单 位 | 检查标准 | 分析频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | —— | 9.0-11 | 1次/月 |
| 电 导 率 | μs/cm | ≤4000 | 1次/月 |
| 浊 度 | NTU | ≤20 | 1次/月 |
| 总铁 | mg/L | ≤2 | 1次/月 |
| 缓蚀剂 | mg/L | ≥400 | 1次/月 |
| 微生物 | 菌落数/ml | ≤105 | 1次/月 |