宁波大学附属人民医院急诊科UPS市场调研公告

- 品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊科UPS | 1套 | 11万元 |

- 项目要求：

目前我院中心机房UPS主机及电池已老化需更换，本次采购项目包括UPS主机1台(含模块)、胶体蓄电池、底座槽钢、配套材料、安装、调试、旧电池(29节)的拆除及回购等内容。采购前先作市场调研。

（一）主机参数要求：

- UPS主机控制系统应采用1+1冗余设计；

- UPS电源系统应采用模块化结构，所有模块必须满足在热拔插功能；

- UPS容量为100kVA 高频模块化，功率模块容量要求应不低于25kVA，数量4个；

- UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性；

- UPS主机应采用集中旁路模块；

- UPS主机应具备智能化休眠功能和自老化功能；

- UPS主机LCD采用触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数；

- UPS标配主路、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜里面，柜体之间采用铜排连接；

- 本次购置32节胶体蓄电池；

10、为提高电池的使用寿命，充电器必须采用三段式充电技术；

11、蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态；

12、输入电压可变范围:305～485Vac；

13、输入功率因数: ≥0.99；

14、投标时提供原厂针对本项目的三年质保。

（二）电池参数要求：

1、标称电压：12V；额定容量：100AH；免维护长寿命胶体蓄电池；                                               2、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外形无异常变形，裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常正常工作时无酸雾溢出；                                                                                                           3、浮充充电电压：13.5V(25℃)±0.15；均充充电电压：14.1(25℃)±0.15；                                        4、密封反应效率%：≥97%；                                                                                       5、开闭阀压力：1~49kpa；                                                                                           6、工作温度：-10~50℃。

7、长寿命电池，浮充寿命≥10年；（提供原厂证明文件）

8、提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函；

（三）整体要求：

- 本次采购要求不得低于以上参数要求。

- 本项目最高限价11万元，报价包含本次项目所需的配套材料、安装、调试、旧电池的拆除等所有相关事务。

- 施工过程要确保医院业务安全和施工安全，开工前提供符合实际的方案和计划。如因施工原因发生安全事件，医院将追究责任和相应赔偿。

三、参与市场调研应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

（1）营业执照证复印件；

（2）相关品牌产品代理授权书（复印件）；

（3）投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

（4）提供参加投标产品的样品（彩页）；

（5）投标一览表及投标报价表；

（6）项目实施方案；

（7）投标产品业绩（提供合同复印件）；

（8）所投的标书应装订成册。

四、报名事项：

（1）请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年8月19日11时。实地情况咨询：陈老师 13566565046。

（2）本次市场调研定于2024年8月19日14时15分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

（3）我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

2024-8-15