宁波大学附属人民医院2号楼11号电梯采购及安装项目单一采购公示

一、采购品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限额 （万元人民币） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼11号电梯采购及安装 | 1 | 18.6 | 详见“四、基本参数及技术要求” |

二、拟采用的采购方式：单一来源

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、法规和规章规定，宁波大学附属人民医院就电梯采购及安装项目（旧电梯更新）进行单一来源采购，公示期为三个工作日。有关本项目单一来源采购的其他事项，请与采购中心联系，联系人：蔡老师、肖老师，联系号码0574-87016979。

三、供应商须知：

1、本报价为工程总价，包括全部进口件关税，包括设备费、安装调试费、运输费、运输保险费、包装费、设备起吊费、脚手架搭设费及宁波市特种设备检验研究院验收费、井道及机房整改费。

2、由供应商提供的产品和服务必须符合国家规定的相关规范、条例及标准。

四、技术参数及项目要求：

一、电梯设备土建设计参数及数量统计表

| 梯号 | 类型 | 每层层高 （mm） | 顶层层高（净高）（mm） | 机房层高（含楼板）（mm） | 门洞尺寸 （mm） | 提升高度 （mm） | 载重量 ≥ | 速度 ≥ | 停靠站数 （层/站/门） | 基坑 深度 （mm） | 井道尺寸 （宽×深） （mm） | 电梯数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11号 | 客梯兼无障碍电梯 | 1F-4500 2F-4200 3F-4200 4F-4200 5F-4000 | 4000 | 2800 | 1300×2200 | 17100 | 1350 | 1.0 | 5/5/5 | 1750 | 2380×2185 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |

备注：1、具体尺寸、技术要求以图纸为准。    2、消防电梯各功能设置必须要满足当地政府消防部门消防验收的要求。

2、电梯技术参数及轿厢装饰要求

| 序号 | 11# |
| --- | --- |
| 电梯类型 | 有机房客梯 |
| 数量 | 1台 |
| 载重kg | 1350 |
| 速度m/s | 1.0 |
| 层/站/门 | 5/5/5 |
| 井道净尺寸（宽*深）mm | 2380*2185 |
| 轿厢净尺寸（宽*深*高）mm | 1900*1450*2400 |
| 开门净尺寸（宽*高）mm | 1100*2100 |
| 开门方式 | 中分 |
| 底坑深度mm | 1750 |
| 顶层净高mm | 4000 |
| 提升高度mm | 17100 |
| 机房类型 | 有机房 |
| 轿壁材质 | 抗指纹304发纹不锈钢 |
| 轿门材质 | 抗指纹304发纹不锈钢 |
| 吊顶 | 304发纹不锈钢加亚克力板加LED灯 |
| 地面 | 地胶 |
| 厅门及小门套 | 抗指纹304发纹不锈钢 |
| 轿内操作盘 | 发纹不锈钢面板，显示器为液晶显示 |
| 厅外召唤 | 发纹不锈钢面板，显示器为液晶显示 |
| 地坎 | 铝合金 |
| 门厅按钮及显示 | 发纹不锈钢面板上装有微动发光二极管照明的按钮、每层门厅楼层显示、运行方向 |
| 备注 | 物联网、数字视频电缆、语音报站、五方通话、单冷空调、刷卡功能 |

3、电梯主要部件清单

| 序号 | 主要部件 | 型 号 | 品牌类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引系统 |  |  |  |
|  | 曳引机 | MINI系列 | 宁波宏大 |  |
|  | 旋转编码器 | XDEL-2048-AVV | 宁波欣达 |  |
|  |  | ES53CA-XD | 长春汇通 |  |
| 2 | 控制柜系统 |  |  |  |
|  | 驱动系统 | HD-L-C系列 | 宁波宏大 | 组件 |
|  | 功率单元控制芯片 | TMS320F/AVP/ADP系列 | 德州仪器/中国进芯 | 主要元件 |
|  | 智能功率模块 | 7MBR/FP/MMG/GD系列 | 日本FUJI/德国EUPEC/中国宏微/ 中国斯达 |  |
|  | 光耦 | HCPL-181/LTV356TB/ EL357系列 | 美国博通/台湾光宝/ 台湾亿光 |  |
|  | 场效应管 | BL4N150/NDUL03N/ STFW3N系列 | 中国贝岭/美国安森美/意大利ST |  |
|  | EEPROM | M24C64/BL24C64A/ AT24C64D系列 | 意大利ST/中国贝岭/ 美国MICROCHIP |  |
|  | 运算放大器 | TL082CDR/RS8452XK/ TL082CDT系列 | 美国德州仪器/ 中国润石/意大利ST |  |
|  | 主控制系统 | MCTC-MCB-C2-HD | 宁波宏大 | 组件 |
|  | 主芯片CPU | N32G系列 | 中国国民技术 | 主要元件 |
|  | 485总线接口芯片 | BL1585B/TP8485E-SR | 中国贝岭/3PEAK |  |
|  | CAN总线控制器 | SN65HVD251DR/ TJA1051T-1J/ CA-IF1051HS系列 | 美国德州仪器/ 荷兰恩智浦/ 中国川土微 |  |
|  | 光耦 | HCPL-181/LTV356TB/ EL357系列 | 美国博通/台湾光宝/ 台湾亿光 |  |
|  | EEPROM | M24C64/BL24C64A/ AT24C64D系列 | 意大利ST/中国贝岭/ 美国MICROCHIP |  |
|  | 接触器及其它电控元器件 |  |  |  |
|  | 接触器 | GSC1/3RT系列 | 天水213/西门子 |  |
|  | 断路器 | DZ47G/CDB/ TGB1NLE(LG）系列 | 上海普发/德力西/ 天正 |  |
|  | 变压器 | JBK5/JHZ | 宁波宏大 |  |
| 3 | 轿厢系统 |  |  |  |
|  | 轿架 | J01 | 宁波宏大 |  |
|  | 轿壁 | J02 | 宁波宏大 |  |
|  | 轿门 | M系列 | 宁波宏大 |  |
|  | 轿顶 | J02 | 宁波宏大 |  |
|  | 装饰吊顶 | NPD系列 | 宁波宏大 |  |
|  | 地板 | NHD系列 | 宁波宏大 |  |
| 4 | 门机系统 |  |  |  |
|  | 门机 | XD系列 | 宁波宏大/宁波欣达 |  |
|  | 门机变频器 | LB/HD系列 | 宁波宏大/宁波欣达 |  |
|  | 光幕 | 917/B154/632系列 | 宁波微科/宁波嘉美森/宁波赛福特 |  |
| 5 | 层门系统 |  |  |  |
|  | 层门装置 | HB/XD系列 | 宁波欣达/宁波宏大 |  |
|  | 层门和门套 |  |  |  |
| 6 | 人机交换系统 |  |  |  |
|  | 操纵箱 | COP系列 | 宁波宏大 |  |
|  | 召唤箱 | HOP系列 | 宁波宏大 |  |
| 7 | 位置参考系统 |  |  |  |
|  | 平层感应器 | SGD31/SLUR/LB900系列 | 长春汇通/长春盛昊/ 宁波乐邦 |  |
| 8 | 井道材料系统 |  |  |  |
|  | 轿厢导轨 | T89系列 | 浙江保利/塞维拉 | V≤2.0 |
|  |  | T114系列 | 浙江保利/塞维拉 | V=2.5 |
|  | 对重导轨 | TK3A系列 | 浙江保利/塞维拉 | 1.0m/s |
|  |  | TK5A系列 | 浙江保利/塞维拉 | 1.0＜V＜2.0 |
|  |  | T75系列 | 浙江保利/塞维拉 | 2.0≤V≤2.5 |
|  | 钢丝绳 | Φ10 | 无锡通用/神王 |  |
|  |  |  | 固丝德夫沃夫 |  |
|  | 电缆 | TVVB/RVV系列 | 上海贝恩科/杭州森源/ 苏州富美达/浙江弘达 |  |
| 9 | 安全部件 |  |  |  |
|  | 限速器 | PB系列 | 宁波宏大 |  |
|  | 安全钳 | AQ系列 | 宁波宏大/石家庄通安 |  |
|  | 缓冲器 | OB系列/ YH系列/LD系列 | 宁波宏大/宁波安迅 石家庄通安/上海绿盾 | 1.0m/s |
|  | 缓冲器 | OB系列/ YH系列 | 宁波宏大/宁波安迅 石家庄通安 | ＞1.0m/s |

4、电梯功能说明

- 基本功能

| 1.集选控制 | 2.司机控制 |
| --- | --- |
| 3.满载直驶 | 4.本层厅外开门 |
| 5.厅门、轿门时间分别控制 | 6.层高自动测定 |
| 7.轿内误指令消除 | 8.直接停靠 |
| 9.超载保护 | 10.超载报警 |
| 11.光幕保护 | 12.运行时间保护 |
| 13.关门受阻保护 | 14.位置异常自动校正 |
| 15.故障自动检测和存储 | 16.抱闸监控功能 |
| 17.手动盘车保护功能 | 18.接触器反馈检测功能 |
| 19.终端楼层保护 | 20.检修操作 |
| 21.五方通话 | 22.自动返基站 |
| 23.自动泊梯 | 24.轿厢警铃 |
| 25.消防返回 | 26.故障自救功能 |
| 27.开门异常手动选层自救功能 | 28.到站钟 |
| 29.运行次数显示 | 30.运行时间显示 |
| 31.轿内及厅外数码显示 | 32.轿内及厅外方向显示 |
| 33.检修状态提醒显示 | 34.报警装置 |
| 35.应急照明 | 36.机房紧急电动运行 |
| 37.轿内风扇自动控制 | 38.轿内照明自动控制 |
| 39.停止服务锁 | 40.并联控制 |
| 41.超速保护 | 42.轿厢意外移动保护功能 |
| 43.反向指令自动消除 | 44.速度分时运行功能 |
| 45.轿内到站显示闪烁提示 | 46.按钮卡死自动报警提示和屏蔽功能 |
| 47.门锁旁路强制检修功能 | 48.独特蜂鸣提示功能 |

# 二、电梯的技术规格和要求表

| 序号 | 招标技术规格 |  | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 | 电梯类型和数量：投标商按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应。 |  | 响应，本次投标电梯类型：HD2000-EMAC；数量：1台 |
| 一、土建设计要求及主要技术规格及响应情况 |  |  |  |
| 1.1 | 电梯速度： 见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应 |  | 响应，电梯速度：1.0m/s。 |
| *1.2 | 井道净尺寸（宽×深）：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  | 响应，（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》）。 |
| 1.3 | 载重量： 见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应 |  | 响应，载重量：1350kg。 |
| 1.4 | 电梯停靠站数：见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应 |  | 响应，电梯停靠站数：5/5/5 |
| 1.5 | 底坑深度：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  | 响应，底坑深度：1750mm |
| 1.6 | 门洞尺寸： 投标商按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应 |  | 响应，门洞尺寸（宽×高）：1200mm×2200mm |
| 1.7 | 开门尺寸：（宽*高）投标商提供尺寸 |  | 响应，开门尺寸（宽×高）：1100mm*2100mm |
| 1.8 | 提升高度必须按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应。 |  | 响应，提升高度：17100mm |
| 1.9 | 冲顶高度：投标商按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应。 |  | 响应，冲顶高度：4000mm |
| 1.10 | 机房情况：投标商按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应 |  | 响应，机房情况：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计响应表》。 |
| 二、电梯轿厢和厅门入口装饰要求 |  |  |  |
| 2.1 | 开门方式：自动中分式。 |  | 响应，开门方式：自动中分式。 |
| *2.2 | 轿厢内净尺寸： 1、装修后轿厢净高度（≥2300mm）。 2、轿厢的“宽×深”尺寸按井道净尺寸的最大值制造，尽量做到最大。 |  | 响应，装修后轿厢净高度详见参数表。 轿厢内净尺寸（宽×深）：尽量做到最大 |
| *2.3 | 轿厢、轿门材质 | 采用抗指纹发纹不锈钢,不锈钢板厚度≥1.5mm。 | 响应，轿厢、轿门采用抗指纹发纹不锈钢,不锈钢板厚度1.5mm |
| *2.4 | 厅门、门套 | 楼层均为抗指纹发纹不锈钢，不锈钢板厚度≥1.5mm。 | 响应，楼层均为抗指纹发纹不锈钢，不锈钢板厚度1.5mm。 |
| 2.5 | 轿厢顶 | 豪华装饰含LED灯光和通风扇（手动和自动控制），轿厢顶留有摄像机孔，投标方自荐彩色单页和样本说明供业主选择。 | 响应，轿厢顶：豪华装饰含LED灯光和通风扇（手动和自动控制），轿厢顶留有摄像机孔。 |
| 2.6 | 轿厢及轿厢操作盘 | 采用旋转一体式操纵箱，装有微动发光二极管照明的楼层按钮及楼层显示不小于8寸的彩色液晶显示器，抗指纹发纹不锈钢面板。 | 响应，轿厢及轿厢操作盘：采用旋转一体式操纵箱，装有微动发光二极管照明的楼层按钮及楼层显示为8寸的彩色液晶显示器，抗指纹发纹不锈钢面板。 |
| 2.7 | 门厅按钮及显示 | 每层均有楼层液晶显示、运行方向显示、装有微动发光二极管照明的楼层不锈钢按钮，楼层显示器与按钮装在同一不锈钢面板上，面板采用抗指纹发纹不锈钢。 | 响应，门厅按钮及显示：每层均有楼层液晶显示、运行方向显示、装有微动发光二极管照明的楼层不锈钢按钮，楼层显示器与按钮装在同一不锈钢面板上，面板采用抗指纹发纹不锈钢。 |
| 2.8 | 轿厢地面 | 轿厢内部地面为防滑大理石地板，样式经项目业主确认，费用已包含在本次投标总价中。 | 响应，轿厢内部地面为防滑大理石地板或PVC地胶，样式经项目业主确认。 |
| 2.9 | 轿厢门坎：铝合金。 |  | 响应，轿厢门坎：铝合金。 |
| 2.10 | 厅门坎：铝合金。 |  | 响应，厅门坎：铝合金。 |
| 2.11 | 电梯轿厢均需安装单冷空调，注明品牌。 |  | 响应，电梯轿厢均安装单冷空调，空调品牌为菱伴。 |
| 2.12 | 电梯轿厢内均需增加IC卡身份识别功能。 |  | 响应，电梯轿厢内均增加IC卡身份识别功能。 |
| 2.13 | 电梯装饰可以在电梯样本内任选，相关费用应包含在投标报价中，中标后不予调整。样本作为投标文件的一部分。 |  | 电梯装饰可以在电梯样本内任选，相关费用应包含在投标报价中，中标后不予调整。样本作为投标文件的一部分。 |
| 2.14 | 招标人在签订合同时有变更轿厢内净高度和轿厢装饰要求的权力。 |  | 招标人在签订合同时有变更轿厢内净高度和轿厢装饰要求的权力。 |
| 三、系统要求 |  |  |  |
| 3.1 | 开门机系统：采用VVVF永磁同步门机控制系统，采用红外线光幕保护。 |  | 响应，开门机系统：采用VVVF门机控制系统，采用红外线光幕保护，束数为154束。 |
| 3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |  | 响应，驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |
| 3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 |  | 响应，控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 |
| 四、基本功能及选配功能 |  |  |  |
| 4.1 | 门保护：红外线光幕保护，光幕保护应全覆盖。 |  | 响应，门保护：采用红外线光幕保护，束数为154束。 |
| 4.2 | 轿厢、机房、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话。 |  | 响应，轿厢、机房、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话。 |
| 4.3 | 有和无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（和无）司机操作。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.4 | 火灾时运转管制：每台电梯配有消防功能，消防开关启用后、所有的召唤即被取消、指定的电梯立即返回指定层站，停止运转。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.5 | 防捣乱功能。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.6 | 误操作修正功能:双击按钮可取消错误指令召唤 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.7 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.8 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.9 | 电梯具有实际运行楼层选择控制功能 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.10 | 轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即给应急灯供电。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.11 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时、或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.13 | 轿厢照明、风扇自动关闭：在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.14 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.15 | 满载直驶。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.16 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| 4.17 | 故障自测功能。 |  | 响应，电梯具备此功能。 |
| *4.18 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），另须预留电话机接口，随行电缆中应带有视频电缆和电话线。 |  | 响应，轿厢顶部预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），另须预留电话机接口，随行电缆中带有视频电缆和电话线。 |
| 4.19 | 远程监控系统须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监测系统建设的指导意见》要求，机房网络信号由招标人提供。 |  | 响应，远程监控系统符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监测系统建设的指导意见》要求，机房网络信号由招标人提供。 |
| 4.20 | 无障碍设置：残疾人操纵盘、盲文按钮、后壁中间采用香槟金镜面不锈钢和三侧香槟金不锈钢扶手。轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。 |  | 响应，无障碍设置：残疾人操纵盘、盲文按钮、后壁中间采用抗指纹发纹不锈钢和三侧抗指纹发纹不锈钢扶手。轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。 |
| 4.21 | 投标人认为有必要提供的其他功能 |  | 响应，优于招标文件要求 我司可免费增加提供以下12项功能 - 本层厅外开门； 2、厅外、轿门时间分别控制； 3、运行时间保护； 4、抱闸监控功能； 5、手动盘车保护功能； 6、接触器反馈检测功能； 7、终端楼层保护； 8、开门异常手动选层自救功能； 9、到站钟； 10、运行次数显示； 11、运行时间显示； 12、机房紧急电动运行。 |
| 五、技术条件 |  |  |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作 |  | 响应，电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。 |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时 |  | 响应，电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时。 |
| 5.3 | 机房内噪声≤75dB（A） |  | 响应，优于招标文件要求。 机房内噪声≤68.7dB（A）。 |
| 5.4 | 轿厢内噪声≤55dB（A） |  | 响应，优于招标文件要求。 轿厢内噪声≤55dB（A）。 |
| 5.5 | 开关门噪声≤60dB（A） |  | 响应，优于招标文件要求。 轿厢内噪声≤49.7dB（A）。 |
| 5.6 | 平层精度：≤±5mm |  | 响应，优于招标文件要求。 平层精度：≤±3mm。 |
| 5.7 | 称重装置误差≤±1% |  | 响应，称重装置误差≤±1% |
| 5.8 | 减速机不允许有渗漏油现象 |  | 响应，减速机无渗漏油现象 |
| 5.9 | 平均故障次数≤5/60000次 |  | 响应，平均故障次数≤5/60000次 |
| 六、安全设备：供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |  |  |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  | 响应，具备断相和错相保护。 |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  | 响应，具备上、下终点开关和上、下极限开关。 |
| 6.3 | 缓冲器 |  | 响应，具备缓冲器。 |
| 6.4 | 限速器 |  | 响应，具备限速器。 |
| 6.5 | 安全钳 |  | 响应，具备安全钳。 |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  | 响应，具备紧急停止按钮。 |
| 6.7 | 层门安全设施 |  | 响应，具备层门安全设施。 |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  | 响应，具备轿门安全设施。 |
| 七、主要部件要求：列明型号、产地、品牌： |  |  |  |
| *7.1 | 控制柜：与电梯同品牌 |  | 响应，控制柜型号：HD-CW30系列；产地：宁波；品牌：宏大；与投标电梯整机同品牌。 |
| *7.2 | 无齿曳引机：与电梯同品牌 |  | 响应，无齿曳引机型号：MINI系列；产地：宁波；品牌：宏大；与投标电梯整机同品牌。 |
| *7.3 | 交流变频门机：与电梯同品牌 |  | 响应，交流变频门机型号：XD系列；产地：宁波；品牌：宏大；与投标电梯整机同品牌。 |
| 7.4 | 门保护红外线光幕：要求光束达到150束以上 |  | 响应，光幕型号：917系列；产地：宁波；品牌：微科；门保护红外线光幕：光束达到154束。 |
| 八、服务 |  |  |  |
| 8.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  | 响应，电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |
| *8.2 | 电梯安装验收合格（以业主收到宁波市特种设备检验研究院颁发的电梯安装验收合格证书时间为准）后，质量保修期（免费保修）为60个月，质量保修期内免费提供维护保养。 |  | 响应，电梯安装验收合格（以业主收到宁波市特种设备检验研究院颁发的电梯安装验收合格证书时间为准）后，质量保修期（免费保修）为60个月，质量保修期内免费提供维护保养。 |
| 8.3 | 应急服务内容、费用（响应时间） |  | 响应,质保期内，维修人员会在接到维修电话后30分钟内迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。质保期内免费维保。 |
| 8.4 | 售后服务故障处理承诺： 1、在质量保证期内必须派维保人员驻项目点提供24小时维保服务。 2、无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而买方无法自行排除时，在收到买方通知后，卖方应在30分钟内派人到买方现场处理并及时提供备品备件。 |  | 响应，售后服务故障处理承诺： 1、在质量保证期内必须派维保人员驻项目点提供24小时维保服务。 2、无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而买方无法自行排除时，在收到买方通知后，卖方应在30分钟内派人到买方现场处理并及时提供备品备件。 |
| 8.5 | 提供常用备品备件清单、产地、报价（10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度）。 |  | 响应招标文件 |
| 8.6 | 买方向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件得提供，期限不能少于15年。 |  | 响应招标文件 |
| 8.7 | 中标人应在所供零部件停产前3个月通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |  | 响应招标文件 |
| 九、其他 |  |  |  |
| 9.1 | 不锈钢板(注明产地) |  | 响应，不锈钢板：江苏海门森达。 |
| 9.2 | 制造：供货方提供的设备各零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。 |  | 响应，制造：供货方提供的设备各零部件按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。 |
| 9.3 | 设备性能：供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准。在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。 |  | 响应，设备性能：我方提供的电梯设备在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准。在最终验收时，均对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果均达到上述提及的要求。 |
| 十、其它必须承诺部分 |  |  |  |
| 10.1 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由卖方承担。 |  | 响应招标文件 |
| 10.2 | 井道钢质牛腿、井道内部用钢材、井道脚手架费、底坑爬梯、井道内的搁机钢梁等均由卖方自行配套并承担所有费用。 |  | 响应招标文件 |
| 10.3 | 电梯电源动力箱由卖方承担，买方三相五线穿线到电梯顶层电梯控制箱旁，买方电源配电箱至电梯动力箱的电缆和连接由卖方负责。 |  | 响应招标文件 |
| 10.4 | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  | 响应招标文件 |
| *10.5 | 付款方式和条件：（详见第四部分 合同特殊条款中的付款方式） |  | 响应招标文件 |
| 10.6 | 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： （1）国外制造商出具的进口电梯部件的产品合格证书原件； （2）中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件，原件备查）。 |  | 响应招标文件 |
| 10.7 | 投标方必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  | 响应，我方提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |
| 10.8 | 签订合同以后，投标方应提供电梯交付、安装周期表。 |  | 响应招标文件 |
| 10.9 | 投标人有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，业主不承担相关的责任。 |  | 响应招标文件 |
| 11． | 其他承诺：合同签定后投标人须承诺会安排一名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |  | 响应招标文件 |
| 11．1 | 对用户井道土建进行勘测（填写土建勘测报告），发现问题及时与用户沟通、联系，并进行整改（必要时可书面告知买方，需配合做好电梯施工前必要的准备工作)；并认真做好《首次工地现场检查要求及检查记录》工作； |  | 响应招标文件 |
| 11．2 | 办理与业主（监理）的土建交接（验收）手续，并提出需要用户（业主/监理）提供或配合的事项； |  | 响应招标文件 |
| 11．3 | 开箱点件（并填写现场开箱记录单），作好电梯部件的现场保管工作； |  | 响应招标文件 |
| 11．4 | 井道内各部件安装，采用搭设井道脚手架办法施工，脚手架搭设由卖方负责，必须牢固可靠, 并经过检查才能使用； |  | 响应招标文件 |
| 11．5 | 按照土建图，钉制样板架（对平行排列梯，需要建筑商提供墙面共同的基准线，固定、确定样板架位置），并进行必要的土建修整工作； |  | 响应招标文件 |
| 11．6 | 安装电梯导轨，需充分考虑现场具体条件、情况（如温度、风向等因素，对高层梯尤须注意），并作好导轨放样记录（报告）； |  | 响应招标文件 |
| 11．7 | 按照安装工艺（安装手册）的要求，分别进行井道部件（导轨、支架、轿厢等）、机房设备（机组、控制柜定位、电气缚线等）、层门部分、安全部件等的安装； |  | 响应招标文件 |
| 11．8 | 进行慢车、快车调试，并作好调试过程记录和调试报告； |  | 响应招标文件 |
| 11．9 | 整机外观清洁、卫生，并按安装验收、规范要求进行整改； |  | 响应招标文件 |
| 11．10 | 进行安装验收资料的准备，并对照安装质量检查清单和国家标准严格进行自检； |  | 响应招标文件 |
| 11．11 | 在自检合格情况下，提交检验申请单，要求投标人派专职质量检验员，进行产品、安装质量检验； |  | 响应招标文件 |
| 11．12 | 向政府部门（质量技术监督局）申报检测，确保检测合格，符合国家标准的电扶梯设备移交客户； |  | 响应招标文件 |

商务条款

| 序号 | 商务条款要求 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点：采购人指定地点。 | 响应招标文件 |
| 2 | 工期： 1、交货期：自合同签订之日起30天内发货并运送至采购人指定地点； 2、安装期：自到货之日起15天内完成安装、调试，并通过宁波市特种设备检验研究院的检验。 | 响应招标文件 |
| 3 | 1、质量保证期：电梯验收合格后免费提供维修和保养≥5年； （1）维修响应时间：接到要求提供服务的电话（或传真）后立即做出响应，1个小时内派出合格的服务人员到达电梯使用现场，紧急情况下半个小时。 （2）现场培训：提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （3）集中培训：根据设备技术要求，可提供使用和维修技术人员培训； （4）备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 | 响应招标文件 |
| 4 | 质量要求：符合国家规范、标准及本次用户需求。 | 响应招标文件 |
| 5 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起7天内。 | 响应招标文件 |
| 6 | 付款方式和条件： 1. 自本合同成立之日起7天内需方应向供方支付货款的 50 %作为定金。 2 剩余 50% 余款 在拿到政府验收合格证后付清。 | 响应招标文件 |