宁波大学附属人民医院信息机房UPS电池更换项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院信息机房UPS电池更换项目 | 32节 | 12V/100AH高品质全密封阀控式免维护胶体蓄电池 | 19000 |

注: 1、本项目包括32节UPS电池采购及安装、旧电池的拆除及收购。

2、项目实地情况咨询：周老师 15958804958。

二、投标人资格要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、投标要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

1.1、营业执照复印件；

1.2、相关品牌产品代理授权书（复印件）；

1.3、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.4、提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

1.5、产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.6、投标一览表及投标报价表；

1.7、投标产品业绩（提供合同复印件）；

1.8、售后服务承诺及培训计划；

1.9、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年10月9日17时。

3、本次议标定于2025年10月10日10时，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法：本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五、商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：接院方通知30天内全部安装调试完成。

付款方式：项目验收合格后3个月内。

售后服务：设备应有3年及以上的原厂质保期。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2025年9月25日

附件一：UPS电池技术要求

| UPS电池技术要求 | 1、电池规格：12V/100AH高品质全密封阀控式免维护胶体蓄电池。 2、质保要求：提供≥3年原厂质保。 3、外观要求：蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 4、设计寿命：浮充使用寿命≥10年的长寿命系列电池，核对性充放电次数大于600次，并满足事故负荷供电所需时间。 5、容量一致性：蓄电池容量一致性，同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 6、气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 8、安全阀要求：具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力10kPa~35kPa范围内，闭阀压力在3kPa~30kPa范围内。 |
| --- | --- |

附件二：项目评分表

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评议 （36分） | 技术参数偏离：对应于招标文件技术参数的符合情况进行评议，每一项参数偏离扣3分，扣完为止。 | 24 |
| 2 |  | 根据投标产品的品牌、质量认可度综合情况打分，最高得4分 | 4 |
| 3 |  | 蓄电池的检测要求：每提供下列一个复印件得1分，最高8分。 ABS塑料阻燃测试报告复印件 ISO 27001认证证书复印件 ISO 9001认证证书复印件 ISO 14001认证证书复印件 OHSAS 18001认证证书复印件 ISO 50001认证证书复印件 UL认证复印件 CNAS国家实验室认可证书复印件 | 8 |
| 4 | 项目实施 售后服务 （30分） | 项目实施方案，根据投标人提供的项目实施流程、实施进度、安全性、对用户需求的理解程度等方面综合评分 | 15 |
| 5 |  | 现场技术服务人员：根据投标人现场技术服务人员的数量，职称，专业技术能力综合评价 | 5 |
| 6 |  | 售后服务： 售后服务方案，包括但不限于产品保修年限、服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等，综合评分。 | 10 |
| 7 | 节能环保 （1分） | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品列入环境标志产品目录清单得0.5分。 | 1 |
| 8 | 业绩 （3分） | 提供投标产品2022年1月1日起（以合同签订时间为准）的销售合同。每个合同得1分，满分3分。（提供合同复印件加盖公章） | 3 |
| 9 | 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 30 |