| 序号 | 技术参数及要求： | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 过滤器主要技术条件 |  |
| 1.1.1 | 供应商交付的货物必须是优质、全新、全套齐备、无损的，完全符合合同、合同附件规定的技术规格、性能和质量要求以及国际、国家有关现行标准规定的原厂原装产品。 |  |
| 1.2 | 初效板式过滤器 |  |
| 1.2.1 | 根据原设计滤材应采用聚酯阻燃热熔棉，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤。 |  |
| 1.2.2 | 过滤器外框应采用铝型材外框，龙骨架支撑，以保证正常使用中不会出现大面积划痕、框架扭曲与变形情况。 |  |
| 1.2.3 | 过滤器效率、容尘量等性能应满足ISO 16890或GB/T 14295-2019《空气过滤器》相应过滤器等级的要求。 |  |
| 1.2.4 | 过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。 |  |
| 1.2.5 | 过滤器最高运行温度不低于70℃，运行相对湿度环境不低于95% RH。 |  |
| ▲1.2.6 | G4初效板式过滤器效率满足GB/T 14295-2019，提供有CMA或CNAS标志的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| 1.2.7 | 为保障医务人员及患者健康，针对初效过滤器的滤料成分聚酯阻燃热熔棉进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，投标文件中提供相应的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| 1.3 | 中效袋式过滤器 |  |
| 1.3.1 | 过滤器滤材采用复合过滤材料，纤维密度应均匀，以确保过滤器在整个使用周期内的效率稳定性能。 |  |
| 1.3.2 | 过滤器滤袋应采用超声波缝制工艺的滤袋形式，确保滤袋在极端工况下的结构强度。 |  |
| 1.3.3 | 过滤器外框应采用铝型材外框，袋骨架支撑，正常使用中不会出现大面积划痕、框架扭曲与变形情况。 |  |
| ▲1.3.4 | F8中效袋式过滤器性能应满足GB/T 14295-2019《空气过滤器》相应过滤器等级的要求，并提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。 |  |
| 1.3.5 | 过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。 |  |
| 1.3.6 | 过滤器最高运行温度不低于70℃，可在100%RH相对湿度环境运行。 |  |
| 1.3.7 | 为保障医务人员及患者健康，针对中效袋式过滤器的滤料成分（复合过滤材料）进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，投标文件提供相应的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| 1.4 | 中效V型过滤器 |  |
| 1.4.1 | 滤纸选用优质防潮阻燃超细玻璃纤维滤纸。 |  |
| 1.4.2 | 外框选用镀锌/ABS外框（具体参照技术要求），V型箱式结构，无隔板结构组合滤芯。 |  |
| 1.4.3 | 为保障医务人员及患者健康，针对中效V型过滤器滤纸成分进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，投标文件中提供相应的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| 1.5 | 亚高效V型过滤器 |  |
| 1.5.1 | 滤纸选用优质防潮阻燃超细玻璃纤维滤纸。 |  |
| 1.5.2 | 外框选用镀锌/ABS外框（具体参照技术要求），无隔板结构组合滤芯。 |  |
| ▲1.5.3 | 性能应满足GB/T 14295-2019《空气过滤器》相应过滤器等级的要求的要求并提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。 |  |
| 1.5.4 | 为保障医务人员及患者健康，针对亚高效过滤器的ABS塑料外框成分进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，投标文件中提供相应的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| 1.6 | 无隔板高效过滤器 |  |
| 1.6.1 | 滤纸选用优质防潮阻燃超细玻璃纤维滤纸。 |  |
| 1.6.2 | 边框采用铝型材制作，无隔板结构组合滤芯，双面护网，密封胶均采用优质原材料，安装后手术室保证无异味。 |  |
| ▲1.6.3 | 性能应满足GB/T 13554-2020《空气过滤器》相应过滤器等级的要求并提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。 |  |
| 1.6.4 | 为保障医务人员及患者健康，针对无隔板高效过滤器的密封条成分进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，并提供相应的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| 1.7 | 有隔板高效过滤器 |  |
| 1.7.1 | 滤纸选用优质防潮阻燃超细玻璃纤维滤纸。 |  |
| 1.7.2 | 边框采用铝合金型材制作，双面护网；密封胶均采用优质原材料，安装后手术室保证无异味。 |  |
| 1.7.3 | 隔板要求为铝隔板，以确保实际运行中气流通道的顺畅 |  |
| 1.7.4 | 过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。 |  |
| 1.7.5 | 过滤器最高运行温度不低于70℃，可在100%RH相对湿度环境运行。 |  |
| 1.7.6 | 为保障医务人员及患者健康，针对有隔板高效过滤器热熔胶的成分进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，并提供相应的第三方质量检测机构出具的检测报告。 |  |
| ▲1.7.7 | 性能应满足GB/T 13554-2020《空气过滤器》相应过滤器等级的要求并提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。 |  |
| 2 | 样品要求 |  |
| 2.1 | 供应商提供以下样品： 样品一：无隔板高效过滤器/610*305*70/超细玻纤滤纸/H14/铝框/双面护网； 样品二：初效板式过滤器/595*595*46/10mm无纺布/G4/铝框/龙骨支架； |  |
| 2.2 | 投标人应按照招标文件的要求提供样品，投标样品仅作为评分项，评委应按招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评议，未提供样品的，样品分为零分，投标样品不符合招标文件要求的，按招标文件规定扣减得分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性； |  |
| 2.3 | 开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。 |  |
| 3 | 安装和售后服务要求 |  |
| 3.1 | 中标人将货物安装条件发给采购人，对所需的环境条件，结合采购人的实际情况进行指导并提出建议。接到采购人安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和采购人一起开箱验货，核实与合同的内容后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。 |  |
| 3.2 | 调试检验验收要求：货物是否齐全，外观是否完好，货物是否能正常使用，所提供货物规格是否与采购人要求相符。货物安装完成后中标人对货物进行自检；如检测不合格，则检测费用由中标人承担，同时中标人对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由中标人承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，采购人不支付该批次货款。 |  |
| 3.3 | 在质保期内，因中标人所供货物、材料制造质量或安装问题出现故障时，中标人在接采购人通知后，2小时内响应，并在4小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供货物。中标人还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用 |  |
| 3.4 | 请供应商自行认真踏勘现场条件，充分了解供货及安装地点位置、情况、道路、停放空间、及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解供货场地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准。一旦成交不得对现场条件提出额外要求。 |  |
| 3.5 | 中标人严格遵守采购人各项外来人员的规章制度和安全规程。中标人自行承担工作人员在本项目履行过程中的安全责任。在本项目履行过程中，中标人应负责本合同项下全部工作的安全，由本项目履行过程中产生的全部安全责任均应由中标人承担。除非采购人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由中标人承担，尤其是本项目履行过程中所引起的人员事故及损失，由中标人承担。 |  |
| 3.6 | 质保期（免费保修期）： 1）初效≥3个月（自安装完成验收之日起）； 2）中效≥6个月（自安装完成验收之日起）； 3）亚高效≥24个月（自安装完成验收之日起）； 4）高效≥24个月（自安装完成验收之日起）； 质保期内如出现任何质量问题，供应商须为采购人无条件提供免费维修或退换服务。注：供应商须在投标文件中写明具体的质保年限。 |  |