附件

宁波市鄞州人民医院中央空调冷却塔维修招标书

- 概况

- 工程名称：鄞州人民医院中央空调冷却塔维修工程项目；

- 工程地点：鄞州人民医院住院六楼屋面；

- 工程内容：中央空调冷却塔维修  ；

- 施工时间及周期：合同生效后10天交货，施工周期20天。

# 二、工程项目内容：（清单详见附件一）

1、冷却塔风扇电机（共5台）全部轴承更换，要求采用NSK品牌。

2、冷却塔减速机（共5台）全部皮带更换，要求美国GATS品牌。

3、冷却塔减速机（共5台）全部轴承更换，要求采用NSK品牌。

4、冷却塔角板全部更换，要求PVC材质（600T：入风口95*95*2.6T*2005L*16片；浪板侧67.5*38.5*3.5T*2615L*8片；250T：入风口95*95*2.6T*2005L*4片；         浪板侧67.5*38.5*3.5T*2315L*4片）。

5、冷却塔入风百叶更换50条，要求PVC材质。

6、冷却塔水槽出水口过滤筒10套，要求SUS304材质。

7、冷却塔检修门1套及门把手2套。

8、冷却塔散热材紧杆12根，要求SUS304或热浸镀锌铁件材质。

9、冷却塔底部一层散热材由于底部支架变形，导致散热材对方也变形，需重新整理堆放情形，尤其是底层散热材，须重新拆装，以保证冷却塔散热性能不受影响。

10、冷却塔冷却水盘水槽部分胶封起层，需重新积层固定，需专用树脂10KG、玻璃纤维5KG。

# 三、工程项目要求：

1、冷却塔进行维修，不损伤其他部分。

2、冷却塔维修时尽量避免使用电焊或氧焊设备，确实需要使用氧焊时需报备。

3、维修后冷却塔运行平稳，无异响。

4、维修后冷却塔出水温度控制在35℃以内。

# 四、投标要求：

1、加封的投标文件。

2、企业营业执照（复印件加盖公章）。

3、本项目最高限价人民币4.8万元，超过最高限价的自动视为废标。

4、投标单位须到现场实地察看。

# 五、说明

1、投标单位如对招标文件的条款有疑问，可咨询招标单位。

招标单位联系人：          联系电话：

# 六、报价

1、投标单位根据附件一填报单项目的单价及总价。

2、投标单位报价应包括主辅材料、运输费、搬运费、人工工资、垃圾清运费、税金等所需费用。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

# 七、有下列情况之一者为无效投标书

1、未密封。

2、字迹模糊不清。

3、未加盖单位和法定代表人的印章。

4、投标书逾期送达。

八、评标办法：综合打分模式，其中技术资信分占40%，价格分占60%。

| 评分项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.企业资质、技术及案例（0~10分） |  |  |  |
| 2.冷却塔维修成功案例(0~10分) |  |  |  |
| 3.售后服务承诺(0~10分) |  |  |  |
| 4. 技术力量和人员配置实力(0~10分) |  |  |  |
| 报价(总价)(0~60分) |  |  |  |

九、标截止日期：      年    月    日

十、投标地点：

附件一：

| 项次 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷却塔600T*2台、250T*1台维修明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5台马达轴承更换 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 马达轴承6208ZZ | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 1.2 | 马达轴承6310ZZ | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 2 | 5套减速机皮带、轴承更换 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 皮带3-11M-1400*1、2-11M-1400*1 | 套 | 5 |  |  | 品牌：GATS |
| 2.2 | 轴承D：6213ZZ | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 2.3 | 轴封D：75*100*13 | 个 | 5 |  |  | 品牌：TTO |
| 2.4 | 轴承E：6213ZZ | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 2.5 | 轴封E：65*88*12 | 个 | 5 |  |  | 品牌：TTO |
| 2.6 | 轴承G：51113 | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 2.7 | 轴承B：6208ZZ | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 2.8 | 轴承C：6310ZZ | 个 | 5 |  |  | 品牌：NSK |
| 2.9 | 轴封C：50*75*6 | 个 | 5 |  |  | 品牌：TTO |
| 3 | 其他项目维修 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 600T角板: 入风口95*95*2.6T*2005L*8片； 浪板侧67.5*38.5*3.5T*2615L*4片 | 台份 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 250T角板: 入风口95*95*2.6T*2005L*4片； 浪板侧67.5*38.5*3.5T*2315L*4片 | 台份 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 入风百叶1980L*1.2T | 条 | 50 |  |  | 100片/CELL |
| 3.4 | 出水口过滤网（SUS304材质） | 套 | 10 |  |  |  |
| 3.5 | 门 | 套 | 1 |  |  | 含门把手 |
| 3.6 | 门把手 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.7 | 散热材侧紧杆3050 | 根 | 10 |  |  |  |
| 3.8 | 浪板侧紧杆3000 | 根 | 2 |  |  |  |
| 4 | 人工费 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |